| K'BIO — Polyclinique Nassib · FIOG (Djibouti) Groupe 1 : Administration | Accueil Code local : ACC-01 · Niveau RDC · Plan A-01 · Administration | FAIBLE |
| --- | --- | --- |

| Sols / Murs / Plafonds. Charge au sol; 250 daN/m². Sol; Carrelage grès cérame. Murs; Peinture lessivable — Bleu K'BIO #003F72. Plafond; Faux plafond dalle minérale. Plinthe; Plinthe standard. UPEC; U3P3E2C2. H. sous faux-plafond; 2.70 m. Portes. Vantail; 900×2100 mm — Verre / alu. Huisserie; Alu anodisé. Coupe-feu; —. Contrôle d'accès; Contrôlé. Chauffage / Ventilation / Climatisation. Climatisation; 3 kW — CTA-Admin. Renouvellement d'air; 4 vol/h — Bureaux / accueil. Température (été); 24 °C · Hiver 22 °C. Hygrométrie / Surpression; — % / —. Filtration; M5 + F7. | Électricité — Courants forts & faibles. Désignation; Qté; Bras; Mur; GTL. PC 16A normale; 6; ✓. PC ondulée / secourue; 1. PC 20A normale; 0. Alim. spécifique dédiée; 0. RJ45; 4; ✓. Appel infirmière; 0. Interphone / Visiophone; 1; ✓. Vidéosurveillance; 1; ✓. Contrôle d'accès; 1; ✓. Prise TV; 1; ✓. IP / BAES / Terre; IP20 · 1 BAES · 1 terre · Wi-Fi oui. Fluides médicaux. Gaz; Qté; Bras; Mur; GTL. Oxygène (O₂); 0. Vide / aspiration; 0. Air médical 3,5 bar; 0. Protoxyde d'azote (N₂O); —. Surface · Plomberie sanitaire. Surface utile / Volume; 28 m² / 75.6 m³. Eau froide / ECS; — / —. Eau traitée / osmosée; —. Siphons sol / EU / EV; 0 / 0 / 0. Observations. • Criticité : FAIBLE. Régime électrique : normal.. • Données : visible plan + FIOG ; valeurs CFO/CFA/CVC déduites — à valider par les BE.. |
| --- | --- |

Fiche local ACC-01 · Accueil · Polyclinique Nassib (FIOG) — document de conception, ne vaut pas plan d'exécution.

| K'BIO — Polyclinique Nassib · FIOG (Djibouti) Groupe 1 : Administration | Administration Code local : ADM-01 · Niveau RDC · Plan A-01 · Administration | FAIBLE |
| --- | --- | --- |

| Sols / Murs / Plafonds. Charge au sol; 250 daN/m². Sol; Carrelage grès cérame. Murs; Peinture lessivable — Bleu K'BIO #003F72. Plafond; Faux plafond dalle minérale. Plinthe; Plinthe standard. UPEC; U3P3E2C2. H. sous faux-plafond; 2.70 m. Portes. Vantail; 900×2100 mm — Verre / alu. Huisserie; Alu anodisé. Coupe-feu; —. Contrôle d'accès; Contrôlé. Chauffage / Ventilation / Climatisation. Climatisation; 3 kW — CTA-Admin. Renouvellement d'air; 4 vol/h — Bureaux / accueil. Température (été); 24 °C · Hiver 22 °C. Hygrométrie / Surpression; — % / —. Filtration; M5 + F7. | Électricité — Courants forts & faibles. Désignation; Qté; Bras; Mur; GTL. PC 16A normale; 6; ✓. PC ondulée / secourue; 1. PC 20A normale; 0. Alim. spécifique dédiée; 0. RJ45; 4; ✓. Appel infirmière; 0. Interphone / Visiophone; 1; ✓. Vidéosurveillance; 1; ✓. Contrôle d'accès; 1; ✓. Prise TV; 1; ✓. IP / BAES / Terre; IP20 · 1 BAES · 1 terre · Wi-Fi oui. Fluides médicaux. Gaz; Qté; Bras; Mur; GTL. Oxygène (O₂); 0. Vide / aspiration; 0. Air médical 3,5 bar; 0. Protoxyde d'azote (N₂O); —. Surface · Plomberie sanitaire. Surface utile / Volume; 32 m² / 86.4 m³. Eau froide / ECS; — / —. Eau traitée / osmosée; —. Siphons sol / EU / EV; 0 / 0 / 0. Observations. • Criticité : FAIBLE. Régime électrique : normal.. • Données : visible plan + FIOG ; valeurs CFO/CFA/CVC déduites — à valider par les BE.. |
| --- | --- |

Fiche local ADM-01 · Administration · Polyclinique Nassib (FIOG) — document de conception, ne vaut pas plan d'exécution.

| K'BIO — Polyclinique Nassib · FIOG (Djibouti) Groupe 1 : Administration | Salle d'attente Code local : ATT-01 · Niveau RDC · Plan A-01 · Communs | FAIBLE |
| --- | --- | --- |

| Sols / Murs / Plafonds. Charge au sol; 250 daN/m². Sol; Carrelage grès cérame. Murs; Peinture lessivable — Bleu K'BIO #003F72. Plafond; Faux plafond dalle minérale. Plinthe; Plinthe standard. UPEC; U3P3E2C2. H. sous faux-plafond; 2.70 m. Portes. Vantail; 900×2100 mm — Verre / alu. Huisserie; Alu anodisé. Coupe-feu; —. Contrôle d'accès; Contrôlé. Chauffage / Ventilation / Climatisation. Climatisation; 3 kW — CTA-Admin. Renouvellement d'air; 4 vol/h — Bureaux / accueil. Température (été); 24 °C · Hiver 22 °C. Hygrométrie / Surpression; — % / —. Filtration; M5 + F7. | Électricité — Courants forts & faibles. Désignation; Qté; Bras; Mur; GTL. PC 16A normale; 6; ✓. PC ondulée / secourue; 1. PC 20A normale; 0. Alim. spécifique dédiée; 0. RJ45; 4; ✓. Appel infirmière; 0. Interphone / Visiophone; 1; ✓. Vidéosurveillance; 1; ✓. Contrôle d'accès; 1; ✓. Prise TV; 1; ✓. IP / BAES / Terre; IP20 · 1 BAES · 1 terre · Wi-Fi oui. Fluides médicaux. Gaz; Qté; Bras; Mur; GTL. Oxygène (O₂); 0. Vide / aspiration; 0. Air médical 3,5 bar; 0. Protoxyde d'azote (N₂O); —. Surface · Plomberie sanitaire. Surface utile / Volume; 66 m² / 178.2 m³. Eau froide / ECS; — / —. Eau traitée / osmosée; —. Siphons sol / EU / EV; 0 / 0 / 0. Observations. • Criticité : FAIBLE. Régime électrique : normal.. • Données : visible plan + FIOG ; valeurs CFO/CFA/CVC déduites — à valider par les BE.. |
| --- | --- |

Fiche local ATT-01 · Salle d'attente · Polyclinique Nassib (FIOG) — document de conception, ne vaut pas plan d'exécution.

| K'BIO — Polyclinique Nassib · FIOG (Djibouti) Groupe 3 : Consultations | Bureau CS 1 Code local : BCS-01 · Niveau RDC · Plan A-01 · Consultations | MOYEN |
| --- | --- | --- |

| Sols / Murs / Plafonds. Charge au sol; 250 daN/m². Sol; Carrelage grès cérame. Murs; Peinture lessivable — Blanc clinique (bandeau accent). Plafond; Faux plafond dalle minérale. Plinthe; Plinthe standard. UPEC; U3P3E2C2. H. sous faux-plafond; 2.70 m. Portes. Vantail; 830×2100 mm — Chêne clair. Huisserie; MDF stratifié. Coupe-feu; —. Contrôle d'accès; Libre. Chauffage / Ventilation / Climatisation. Climatisation; 2.5 kW — CTA-Consultations. Renouvellement d'air; 4 vol/h — DTU 68.3. Température (été); 24 °C · Hiver 22 °C. Hygrométrie / Surpression; — % / —. Filtration; M5 + F7. | Électricité — Courants forts & faibles. Désignation; Qté; Bras; Mur; GTL. PC 16A normale; 4; ✓. PC ondulée / secourue; 1. PC 20A normale; 0. Alim. spécifique dédiée; 1; ✓. RJ45; 2; ✓. Appel infirmière; 0. Interphone / Visiophone; 0. Vidéosurveillance; 0. Contrôle d'accès; 0. Prise TV; 0. IP / BAES / Terre; IP20 · 1 BAES · 1 terre · Wi-Fi oui. Fluides médicaux. Gaz; Qté; Bras; Mur; GTL. Oxygène (O₂); 0. Vide / aspiration; 0. Air médical 3,5 bar; 0. Protoxyde d'azote (N₂O); —. Surface · Plomberie sanitaire. Surface utile / Volume; 16 m² / 43.2 m³. Eau froide / ECS; — / —. Eau traitée / osmosée; —. Siphons sol / EU / EV; 0 / 0 / 0. Observations. • Criticité : MOYEN. Régime électrique : normal + secours ponctuel.. • Données : visible plan + FIOG ; valeurs CFO/CFA/CVC déduites — à valider par les BE.. |
| --- | --- |

Fiche local BCS-01 · Bureau CS 1 · Polyclinique Nassib (FIOG) — document de conception, ne vaut pas plan d'exécution.

| K'BIO — Polyclinique Nassib · FIOG (Djibouti) Groupe 3 : Consultations | Bureau CS 2 Code local : BCS-02 · Niveau RDC · Plan A-01 · Consultations | MOYEN |
| --- | --- | --- |

| Sols / Murs / Plafonds. Charge au sol; 250 daN/m². Sol; Carrelage grès cérame. Murs; Peinture lessivable — Blanc clinique (bandeau accent). Plafond; Faux plafond dalle minérale. Plinthe; Plinthe standard. UPEC; U3P3E2C2. H. sous faux-plafond; 2.70 m. Portes. Vantail; 830×2100 mm — Chêne clair. Huisserie; MDF stratifié. Coupe-feu; —. Contrôle d'accès; Libre. Chauffage / Ventilation / Climatisation. Climatisation; 2.5 kW — CTA-Consultations. Renouvellement d'air; 4 vol/h — DTU 68.3. Température (été); 24 °C · Hiver 22 °C. Hygrométrie / Surpression; — % / —. Filtration; M5 + F7. | Électricité — Courants forts & faibles. Désignation; Qté; Bras; Mur; GTL. PC 16A normale; 4; ✓. PC ondulée / secourue; 1. PC 20A normale; 0. Alim. spécifique dédiée; 1; ✓. RJ45; 2; ✓. Appel infirmière; 0. Interphone / Visiophone; 0. Vidéosurveillance; 0. Contrôle d'accès; 0. Prise TV; 0. IP / BAES / Terre; IP20 · 1 BAES · 1 terre · Wi-Fi oui. Fluides médicaux. Gaz; Qté; Bras; Mur; GTL. Oxygène (O₂); 0. Vide / aspiration; 0. Air médical 3,5 bar; 0. Protoxyde d'azote (N₂O); —. Surface · Plomberie sanitaire. Surface utile / Volume; 16 m² / 43.2 m³. Eau froide / ECS; — / —. Eau traitée / osmosée; —. Siphons sol / EU / EV; 0 / 0 / 0. Observations. • Criticité : MOYEN. Régime électrique : normal + secours ponctuel.. • Données : visible plan + FIOG ; valeurs CFO/CFA/CVC déduites — à valider par les BE.. |
| --- | --- |

Fiche local BCS-02 · Bureau CS 2 · Polyclinique Nassib (FIOG) — document de conception, ne vaut pas plan d'exécution.

| K'BIO — Polyclinique Nassib · FIOG (Djibouti) Groupe 3 : Consultations | Bureau CS 3 Code local : BCS-03 · Niveau RDC · Plan A-01 · Consultations | MOYEN |
| --- | --- | --- |

| Sols / Murs / Plafonds. Charge au sol; 250 daN/m². Sol; Carrelage grès cérame. Murs; Peinture lessivable — Blanc clinique (bandeau accent). Plafond; Faux plafond dalle minérale. Plinthe; Plinthe standard. UPEC; U3P3E2C2. H. sous faux-plafond; 2.70 m. Portes. Vantail; 830×2100 mm — Chêne clair. Huisserie; MDF stratifié. Coupe-feu; —. Contrôle d'accès; Libre. Chauffage / Ventilation / Climatisation. Climatisation; 2.5 kW — CTA-Consultations. Renouvellement d'air; 4 vol/h — DTU 68.3. Température (été); 24 °C · Hiver 22 °C. Hygrométrie / Surpression; — % / —. Filtration; M5 + F7. | Électricité — Courants forts & faibles. Désignation; Qté; Bras; Mur; GTL. PC 16A normale; 4; ✓. PC ondulée / secourue; 1. PC 20A normale; 0. Alim. spécifique dédiée; 1; ✓. RJ45; 2; ✓. Appel infirmière; 0. Interphone / Visiophone; 0. Vidéosurveillance; 0. Contrôle d'accès; 0. Prise TV; 0. IP / BAES / Terre; IP20 · 1 BAES · 1 terre · Wi-Fi oui. Fluides médicaux. Gaz; Qté; Bras; Mur; GTL. Oxygène (O₂); 0. Vide / aspiration; 0. Air médical 3,5 bar; 0. Protoxyde d'azote (N₂O); —. Surface · Plomberie sanitaire. Surface utile / Volume; 16 m² / 43.2 m³. Eau froide / ECS; — / —. Eau traitée / osmosée; —. Siphons sol / EU / EV; 0 / 0 / 0. Observations. • Criticité : MOYEN. Régime électrique : normal + secours ponctuel.. • Données : visible plan + FIOG ; valeurs CFO/CFA/CVC déduites — à valider par les BE.. |
| --- | --- |

Fiche local BCS-03 · Bureau CS 3 · Polyclinique Nassib (FIOG) — document de conception, ne vaut pas plan d'exécution.

| K'BIO — Polyclinique Nassib · FIOG (Djibouti) Groupe 3 : Consultations | Bureau CS 4 Code local : BCS-04 · Niveau RDC · Plan A-01 · Consultations | MOYEN |
| --- | --- | --- |

| Sols / Murs / Plafonds. Charge au sol; 250 daN/m². Sol; Carrelage grès cérame. Murs; Peinture lessivable — Blanc clinique (bandeau accent). Plafond; Faux plafond dalle minérale. Plinthe; Plinthe standard. UPEC; U3P3E2C2. H. sous faux-plafond; 2.70 m. Portes. Vantail; 830×2100 mm — Chêne clair. Huisserie; MDF stratifié. Coupe-feu; —. Contrôle d'accès; Libre. Chauffage / Ventilation / Climatisation. Climatisation; 2.5 kW — CTA-Consultations. Renouvellement d'air; 4 vol/h — DTU 68.3. Température (été); 24 °C · Hiver 22 °C. Hygrométrie / Surpression; — % / —. Filtration; M5 + F7. | Électricité — Courants forts & faibles. Désignation; Qté; Bras; Mur; GTL. PC 16A normale; 4; ✓. PC ondulée / secourue; 1. PC 20A normale; 0. Alim. spécifique dédiée; 1; ✓. RJ45; 2; ✓. Appel infirmière; 0. Interphone / Visiophone; 0. Vidéosurveillance; 0. Contrôle d'accès; 0. Prise TV; 0. IP / BAES / Terre; IP20 · 1 BAES · 1 terre · Wi-Fi oui. Fluides médicaux. Gaz; Qté; Bras; Mur; GTL. Oxygène (O₂); 0. Vide / aspiration; 0. Air médical 3,5 bar; 0. Protoxyde d'azote (N₂O); —. Surface · Plomberie sanitaire. Surface utile / Volume; 16 m² / 43.2 m³. Eau froide / ECS; — / —. Eau traitée / osmosée; —. Siphons sol / EU / EV; 0 / 0 / 0. Observations. • Criticité : MOYEN. Régime électrique : normal + secours ponctuel.. • Données : visible plan + FIOG ; valeurs CFO/CFA/CVC déduites — à valider par les BE.. |
| --- | --- |

Fiche local BCS-04 · Bureau CS 4 · Polyclinique Nassib (FIOG) — document de conception, ne vaut pas plan d'exécution.

| K'BIO — Polyclinique Nassib · FIOG (Djibouti) Groupe 4 : Gynéco-Obstétrique | Bureau GYN 1 Code local : BGYN-01 · Niveau RDC · Plan A-01 · Gynéco-obstétrique | MOYEN |
| --- | --- | --- |

| Sols / Murs / Plafonds. Charge au sol; 250 daN/m². Sol; Carrelage grès cérame. Murs; Peinture lessivable — Blanc clinique (bandeau accent). Plafond; Faux plafond dalle minérale. Plinthe; Plinthe standard. UPEC; U3P3E2C2. H. sous faux-plafond; 2.70 m. Portes. Vantail; 830×2100 mm — Chêne clair. Huisserie; MDF stratifié. Coupe-feu; —. Contrôle d'accès; Libre. Chauffage / Ventilation / Climatisation. Climatisation; 2.5 kW — CTA-Consultations. Renouvellement d'air; 4 vol/h — DTU 68.3. Température (été); 24 °C · Hiver 22 °C. Hygrométrie / Surpression; — % / —. Filtration; M5 + F7. | Électricité — Courants forts & faibles. Désignation; Qté; Bras; Mur; GTL. PC 16A normale; 4; ✓. PC ondulée / secourue; 1. PC 20A normale; 0. Alim. spécifique dédiée; 1; ✓. RJ45; 2; ✓. Appel infirmière; 0. Interphone / Visiophone; 0. Vidéosurveillance; 0. Contrôle d'accès; 0. Prise TV; 0. IP / BAES / Terre; IP20 · 1 BAES · 1 terre · Wi-Fi oui. Fluides médicaux. Gaz; Qté; Bras; Mur; GTL. Oxygène (O₂); 2. Vide / aspiration; 2. Air médical 3,5 bar; 0. Protoxyde d'azote (N₂O); —. Surface · Plomberie sanitaire. Surface utile / Volume; 18 m² / 48.6 m³. Eau froide / ECS; — / —. Eau traitée / osmosée; —. Siphons sol / EU / EV; 0 / 0 / 0. Observations. • Criticité : MOYEN. Régime électrique : normal + secours ponctuel.. • Données : visible plan + FIOG ; valeurs CFO/CFA/CVC déduites — à valider par les BE.. |
| --- | --- |

Fiche local BGYN-01 · Bureau GYN 1 · Polyclinique Nassib (FIOG) — document de conception, ne vaut pas plan d'exécution.

| K'BIO — Polyclinique Nassib · FIOG (Djibouti) Groupe 4 : Gynéco-Obstétrique | Bureau GYN 2 Code local : BGYN-02 · Niveau RDC · Plan A-01 · Gynéco-obstétrique | MOYEN |
| --- | --- | --- |

| Sols / Murs / Plafonds. Charge au sol; 250 daN/m². Sol; Carrelage grès cérame. Murs; Peinture lessivable — Blanc clinique (bandeau accent). Plafond; Faux plafond dalle minérale. Plinthe; Plinthe standard. UPEC; U3P3E2C2. H. sous faux-plafond; 2.70 m. Portes. Vantail; 830×2100 mm — Chêne clair. Huisserie; MDF stratifié. Coupe-feu; —. Contrôle d'accès; Libre. Chauffage / Ventilation / Climatisation. Climatisation; 2.5 kW — CTA-Consultations. Renouvellement d'air; 4 vol/h — DTU 68.3. Température (été); 24 °C · Hiver 22 °C. Hygrométrie / Surpression; — % / —. Filtration; M5 + F7. | Électricité — Courants forts & faibles. Désignation; Qté; Bras; Mur; GTL. PC 16A normale; 4; ✓. PC ondulée / secourue; 1. PC 20A normale; 0. Alim. spécifique dédiée; 1; ✓. RJ45; 2; ✓. Appel infirmière; 0. Interphone / Visiophone; 0. Vidéosurveillance; 0. Contrôle d'accès; 0. Prise TV; 0. IP / BAES / Terre; IP20 · 1 BAES · 1 terre · Wi-Fi oui. Fluides médicaux. Gaz; Qté; Bras; Mur; GTL. Oxygène (O₂); 2. Vide / aspiration; 2. Air médical 3,5 bar; 0. Protoxyde d'azote (N₂O); —. Surface · Plomberie sanitaire. Surface utile / Volume; 18 m² / 48.6 m³. Eau froide / ECS; — / —. Eau traitée / osmosée; —. Siphons sol / EU / EV; 0 / 0 / 0. Observations. • Criticité : MOYEN. Régime électrique : normal + secours ponctuel.. • Données : visible plan + FIOG ; valeurs CFO/CFA/CVC déduites — à valider par les BE.. |
| --- | --- |

Fiche local BGYN-02 · Bureau GYN 2 · Polyclinique Nassib (FIOG) — document de conception, ne vaut pas plan d'exécution.

| K'BIO — Polyclinique Nassib · FIOG (Djibouti) Groupe 5 : Bloc opératoire | Bloc césarienne Code local : BLC-01 · Niveau RDC · Plan A-01 · Bloc opératoire | CRITIQUE |
| --- | --- | --- |

| Sols / Murs / Plafonds. Charge au sol; 250 daN/m². Sol; Sol PVC continu antistatique. Murs; Peinture antibactérienne — Vert bloc RAL 6029. Plafond; Plafond technique bloc / laminaire. Plinthe; Plinthe à gorge. UPEC; U4P3E3C3. H. sous faux-plafond; 3.20 m. Portes. Vantail; 1200×2100 mm — Blanc RAL 9016. Huisserie; Inox. Coupe-feu; EI60. Contrôle d'accès; Contrôlé. Chauffage / Ventilation / Climatisation. Climatisation; 8 kW — UTA-Bloc. Renouvellement d'air; 12 vol/h — NF S90-351. Température (été); 21 °C · Hiver 22 °C. Hygrométrie / Surpression; 50 % / +15 Pa. Filtration; F9 / terminal. | Électricité — Courants forts & faibles. Désignation; Qté; Bras; Mur; GTL. PC 16A normale; 4; ✓. PC ondulée / secourue; 2. PC 20A normale; 2; ✓. Alim. spécifique dédiée; 0. RJ45; 0; ✓. Appel infirmière; 0. Interphone / Visiophone; 1; ✓. Vidéosurveillance; 2; ✓. Contrôle d'accès; 1; ✓. Prise TV; 0. IP / BAES / Terre; IP44 · 2 BAES · 6 terre · Wi-Fi oui. Fluides médicaux. Gaz; Qté; Bras; Mur; GTL. Oxygène (O₂); 2; ✓. Vide / aspiration; 2; ✓. Air médical 3,5 bar; 2; ✓. Protoxyde d'azote (N₂O); à confirmer (R-07). Surface · Plomberie sanitaire. Surface utile / Volume; 48 m² / 153.6 m³. Eau froide / ECS; oui / oui. Eau traitée / osmosée; —. Siphons sol / EU / EV; 2 / 2 / 1. Observations. • Criticité : CRITIQUE. Régime électrique : IT médical / secouru + ondulé.. • Liaison équipotentielle + contrôleur permanent d'isolement (CPI) avec report d'alarme.. • N₂O / AGSS : à confirmer (R-07).. • Données : visible plan + FIOG ; valeurs CFO/CFA/CVC déduites — à valider par les BE.. |
| --- | --- |

Fiche local BLC-01 · Bloc césarienne · Polyclinique Nassib (FIOG) — document de conception, ne vaut pas plan d'exécution.

| K'BIO — Polyclinique Nassib · FIOG (Djibouti) Groupe 4 : Gynéco-Obstétrique | Bureau Mat 1 Code local : BMAT-01 · Niveau RDC · Plan A-01 · Maternité | FAIBLE |
| --- | --- | --- |

| Sols / Murs / Plafonds. Charge au sol; 250 daN/m². Sol; Carrelage grès cérame. Murs; Peinture lessivable — Blanc clinique RAL 9016. Plafond; Faux plafond dalle minérale. Plinthe; Plinthe standard. UPEC; U3P3E2C2. H. sous faux-plafond; 2.60 m. Portes. Vantail; 900×2100 mm — Gris. Huisserie; Acier. Coupe-feu; —. Contrôle d'accès; Libre. Chauffage / Ventilation / Climatisation. Climatisation; —. Renouvellement d'air; 3 vol/h — Stock / technique. Température (été); 26 °C · Hiver 22 °C. Hygrométrie / Surpression; — % / —. Filtration; M5 + F7. | Électricité — Courants forts & faibles. Désignation; Qté; Bras; Mur; GTL. PC 16A normale; 2; ✓. PC ondulée / secourue; 1. PC 20A normale; 0. Alim. spécifique dédiée; 0. RJ45; 0; ✓. Appel infirmière; 0. Interphone / Visiophone; 0. Vidéosurveillance; 0. Contrôle d'accès; 0. Prise TV; 0. IP / BAES / Terre; IP20 · 1 BAES · 1 terre · Wi-Fi non. Fluides médicaux. Gaz; Qté; Bras; Mur; GTL. Oxygène (O₂); 0. Vide / aspiration; 0. Air médical 3,5 bar; 0. Protoxyde d'azote (N₂O); —. Surface · Plomberie sanitaire. Surface utile / Volume; 14 m² / 36.4 m³. Eau froide / ECS; — / —. Eau traitée / osmosée; —. Siphons sol / EU / EV; 0 / 0 / 0. Observations. • Criticité : FAIBLE. Régime électrique : normal.. • Données : visible plan + FIOG ; valeurs CFO/CFA/CVC déduites — à valider par les BE.. |
| --- | --- |

Fiche local BMAT-01 · Bureau Mat 1 · Polyclinique Nassib (FIOG) — document de conception, ne vaut pas plan d'exécution.

| K'BIO — Polyclinique Nassib · FIOG (Djibouti) Groupe 4 : Gynéco-Obstétrique | Bureau Mat 2 Code local : BMAT-02 · Niveau RDC · Plan A-01 · Maternité | FAIBLE |
| --- | --- | --- |

| Sols / Murs / Plafonds. Charge au sol; 250 daN/m². Sol; Carrelage grès cérame. Murs; Peinture lessivable — Blanc clinique RAL 9016. Plafond; Faux plafond dalle minérale. Plinthe; Plinthe standard. UPEC; U3P3E2C2. H. sous faux-plafond; 2.60 m. Portes. Vantail; 900×2100 mm — Gris. Huisserie; Acier. Coupe-feu; —. Contrôle d'accès; Libre. Chauffage / Ventilation / Climatisation. Climatisation; —. Renouvellement d'air; 3 vol/h — Stock / technique. Température (été); 26 °C · Hiver 22 °C. Hygrométrie / Surpression; — % / —. Filtration; M5 + F7. | Électricité — Courants forts & faibles. Désignation; Qté; Bras; Mur; GTL. PC 16A normale; 2; ✓. PC ondulée / secourue; 1. PC 20A normale; 0. Alim. spécifique dédiée; 0. RJ45; 0; ✓. Appel infirmière; 0. Interphone / Visiophone; 0. Vidéosurveillance; 0. Contrôle d'accès; 0. Prise TV; 0. IP / BAES / Terre; IP20 · 1 BAES · 1 terre · Wi-Fi non. Fluides médicaux. Gaz; Qté; Bras; Mur; GTL. Oxygène (O₂); 0. Vide / aspiration; 0. Air médical 3,5 bar; 0. Protoxyde d'azote (N₂O); —. Surface · Plomberie sanitaire. Surface utile / Volume; 28 m² / 72.8 m³. Eau froide / ECS; — / —. Eau traitée / osmosée; —. Siphons sol / EU / EV; 0 / 0 / 0. Observations. • Criticité : FAIBLE. Régime électrique : normal.. • Données : visible plan + FIOG ; valeurs CFO/CFA/CVC déduites — à valider par les BE.. |
| --- | --- |

Fiche local BMAT-02 · Bureau Mat 2 · Polyclinique Nassib (FIOG) — document de conception, ne vaut pas plan d'exécution.

| K'BIO — Polyclinique Nassib · FIOG (Djibouti) Groupe 2 : Urgences | Box 1 Code local : BOX-01 · Niveau RDC · Plan A-01 · Urgences | ÉLEVÉ |
| --- | --- | --- |

| Sols / Murs / Plafonds. Charge au sol; 250 daN/m². Sol; Carrelage grès cérame antidérapant R11. Murs; Peinture lessivable — Blanc clinique RAL 9016. Plafond; Faux plafond dalle hygiénique. Plinthe; Plinthe relevée. UPEC; U3P3E2C2. H. sous faux-plafond; 2.80 m. Portes. Vantail; 900×2100 mm — Blanc. Huisserie; Alu blanc. Coupe-feu; —. Contrôle d'accès; Libre. Chauffage / Ventilation / Climatisation. Climatisation; 3.5 kW — CTA-Urgences. Renouvellement d'air; 6 vol/h — DTU 68.3. Température (été); 24 °C · Hiver 22 °C. Hygrométrie / Surpression; — % / —. Filtration; M5 + F7. | Électricité — Courants forts & faibles. Désignation; Qté; Bras; Mur; GTL. PC 16A normale; 2; ✓. PC ondulée / secourue; 4; ✓. PC 20A normale; 0. Alim. spécifique dédiée; 2; ✓. RJ45; 4; ✓; ✓. Appel infirmière; 1; ✓. Interphone / Visiophone; 0. Vidéosurveillance; 1; ✓. Contrôle d'accès; 0. Prise TV; 0. IP / BAES / Terre; IP44 · 1 BAES · 2 terre · Wi-Fi oui. Fluides médicaux. Gaz; Qté; Bras; Mur; GTL. Oxygène (O₂); 2; ✓; ✓. Vide / aspiration; 2; ✓; ✓. Air médical 3,5 bar; 2; ✓. Protoxyde d'azote (N₂O); —. Surface · Plomberie sanitaire. Surface utile / Volume; 14 m² / 39.2 m³. Eau froide / ECS; — / —. Eau traitée / osmosée; —. Siphons sol / EU / EV; 0 / 0 / 0. Observations. • Criticité : ÉLEVÉ. Régime électrique : secouru groupe + ondulé partiel.. • Bandeau de lit (BTDL) : O₂/Vide/élec. secourue + appel malade intégrés à la tête de lit.. • Données : visible plan + FIOG ; valeurs CFO/CFA/CVC déduites — à valider par les BE.. |
| --- | --- |

Fiche local BOX-01 · Box 1 · Polyclinique Nassib (FIOG) — document de conception, ne vaut pas plan d'exécution.

| K'BIO — Polyclinique Nassib · FIOG (Djibouti) Groupe 2 : Urgences | Box 2 Code local : BOX-02 · Niveau RDC · Plan A-01 · Urgences | ÉLEVÉ |
| --- | --- | --- |

| Sols / Murs / Plafonds. Charge au sol; 250 daN/m². Sol; Carrelage grès cérame antidérapant R11. Murs; Peinture lessivable — Blanc clinique RAL 9016. Plafond; Faux plafond dalle hygiénique. Plinthe; Plinthe relevée. UPEC; U3P3E2C2. H. sous faux-plafond; 2.80 m. Portes. Vantail; 900×2100 mm — Blanc. Huisserie; Alu blanc. Coupe-feu; —. Contrôle d'accès; Libre. Chauffage / Ventilation / Climatisation. Climatisation; 3.5 kW — CTA-Urgences. Renouvellement d'air; 6 vol/h — DTU 68.3. Température (été); 24 °C · Hiver 22 °C. Hygrométrie / Surpression; — % / —. Filtration; M5 + F7. | Électricité — Courants forts & faibles. Désignation; Qté; Bras; Mur; GTL. PC 16A normale; 2; ✓. PC ondulée / secourue; 4; ✓. PC 20A normale; 0. Alim. spécifique dédiée; 2; ✓. RJ45; 4; ✓; ✓. Appel infirmière; 1; ✓. Interphone / Visiophone; 0. Vidéosurveillance; 1; ✓. Contrôle d'accès; 0. Prise TV; 0. IP / BAES / Terre; IP44 · 1 BAES · 2 terre · Wi-Fi oui. Fluides médicaux. Gaz; Qté; Bras; Mur; GTL. Oxygène (O₂); 2; ✓; ✓. Vide / aspiration; 2; ✓; ✓. Air médical 3,5 bar; 2; ✓. Protoxyde d'azote (N₂O); —. Surface · Plomberie sanitaire. Surface utile / Volume; 14 m² / 39.2 m³. Eau froide / ECS; — / —. Eau traitée / osmosée; —. Siphons sol / EU / EV; 0 / 0 / 0. Observations. • Criticité : ÉLEVÉ. Régime électrique : secouru groupe + ondulé partiel.. • Bandeau de lit (BTDL) : O₂/Vide/élec. secourue + appel malade intégrés à la tête de lit.. • Données : visible plan + FIOG ; valeurs CFO/CFA/CVC déduites — à valider par les BE.. |
| --- | --- |

Fiche local BOX-02 · Box 2 · Polyclinique Nassib (FIOG) — document de conception, ne vaut pas plan d'exécution.

| K'BIO — Polyclinique Nassib · FIOG (Djibouti) Groupe 2 : Urgences | Box 3 Code local : BOX-03 · Niveau RDC · Plan A-01 · Urgences | ÉLEVÉ |
| --- | --- | --- |

| Sols / Murs / Plafonds. Charge au sol; 250 daN/m². Sol; Carrelage grès cérame antidérapant R11. Murs; Peinture lessivable — Blanc clinique RAL 9016. Plafond; Faux plafond dalle hygiénique. Plinthe; Plinthe relevée. UPEC; U3P3E2C2. H. sous faux-plafond; 2.80 m. Portes. Vantail; 900×2100 mm — Blanc. Huisserie; Alu blanc. Coupe-feu; —. Contrôle d'accès; Libre. Chauffage / Ventilation / Climatisation. Climatisation; 3.5 kW — CTA-Urgences. Renouvellement d'air; 6 vol/h — DTU 68.3. Température (été); 24 °C · Hiver 22 °C. Hygrométrie / Surpression; — % / —. Filtration; M5 + F7. | Électricité — Courants forts & faibles. Désignation; Qté; Bras; Mur; GTL. PC 16A normale; 2; ✓. PC ondulée / secourue; 4; ✓. PC 20A normale; 0. Alim. spécifique dédiée; 2; ✓. RJ45; 4; ✓; ✓. Appel infirmière; 1; ✓. Interphone / Visiophone; 0. Vidéosurveillance; 1; ✓. Contrôle d'accès; 0. Prise TV; 0. IP / BAES / Terre; IP44 · 1 BAES · 2 terre · Wi-Fi oui. Fluides médicaux. Gaz; Qté; Bras; Mur; GTL. Oxygène (O₂); 2; ✓; ✓. Vide / aspiration; 2; ✓; ✓. Air médical 3,5 bar; 2; ✓. Protoxyde d'azote (N₂O); —. Surface · Plomberie sanitaire. Surface utile / Volume; 14 m² / 39.2 m³. Eau froide / ECS; — / —. Eau traitée / osmosée; —. Siphons sol / EU / EV; 0 / 0 / 0. Observations. • Criticité : ÉLEVÉ. Régime électrique : secouru groupe + ondulé partiel.. • Bandeau de lit (BTDL) : O₂/Vide/élec. secourue + appel malade intégrés à la tête de lit.. • Données : visible plan + FIOG ; valeurs CFO/CFA/CVC déduites — à valider par les BE.. |
| --- | --- |

Fiche local BOX-03 · Box 3 · Polyclinique Nassib (FIOG) — document de conception, ne vaut pas plan d'exécution.

| K'BIO — Polyclinique Nassib · FIOG (Djibouti) Groupe 2 : Urgences | Box 4 Code local : BOX-04 · Niveau RDC · Plan A-01 · Urgences | ÉLEVÉ |
| --- | --- | --- |

| Sols / Murs / Plafonds. Charge au sol; 250 daN/m². Sol; Carrelage grès cérame antidérapant R11. Murs; Peinture lessivable — Blanc clinique RAL 9016. Plafond; Faux plafond dalle hygiénique. Plinthe; Plinthe relevée. UPEC; U3P3E2C2. H. sous faux-plafond; 2.80 m. Portes. Vantail; 900×2100 mm — Blanc. Huisserie; Alu blanc. Coupe-feu; —. Contrôle d'accès; Libre. Chauffage / Ventilation / Climatisation. Climatisation; 3.5 kW — CTA-Urgences. Renouvellement d'air; 6 vol/h — DTU 68.3. Température (été); 24 °C · Hiver 22 °C. Hygrométrie / Surpression; — % / —. Filtration; M5 + F7. | Électricité — Courants forts & faibles. Désignation; Qté; Bras; Mur; GTL. PC 16A normale; 2; ✓. PC ondulée / secourue; 4; ✓. PC 20A normale; 0. Alim. spécifique dédiée; 2; ✓. RJ45; 4; ✓; ✓. Appel infirmière; 1; ✓. Interphone / Visiophone; 0. Vidéosurveillance; 1; ✓. Contrôle d'accès; 0. Prise TV; 0. IP / BAES / Terre; IP44 · 1 BAES · 2 terre · Wi-Fi oui. Fluides médicaux. Gaz; Qté; Bras; Mur; GTL. Oxygène (O₂); 1; ✓; ✓. Vide / aspiration; 1; ✓; ✓. Air médical 3,5 bar; 1; ✓. Protoxyde d'azote (N₂O); —. Surface · Plomberie sanitaire. Surface utile / Volume; 10 m² / 28 m³. Eau froide / ECS; — / —. Eau traitée / osmosée; —. Siphons sol / EU / EV; 0 / 0 / 0. Observations. • Criticité : ÉLEVÉ. Régime électrique : secouru groupe + ondulé partiel.. • Bandeau de lit (BTDL) : O₂/Vide/élec. secourue + appel malade intégrés à la tête de lit.. • Données : visible plan + FIOG ; valeurs CFO/CFA/CVC déduites — à valider par les BE.. |
| --- | --- |

Fiche local BOX-04 · Box 4 · Polyclinique Nassib (FIOG) — document de conception, ne vaut pas plan d'exécution.

| K'BIO — Polyclinique Nassib · FIOG (Djibouti) Groupe 2 : Urgences | Bureau URG 1 Code local : BUR-URG1 · Niveau RDC · Plan A-01 · Urgences | MOYEN |
| --- | --- | --- |

| Sols / Murs / Plafonds. Charge au sol; 250 daN/m². Sol; Carrelage grès cérame. Murs; Peinture lessivable — Blanc clinique (bandeau accent). Plafond; Faux plafond dalle minérale. Plinthe; Plinthe standard. UPEC; U3P3E2C2. H. sous faux-plafond; 2.70 m. Portes. Vantail; 830×2100 mm — Chêne clair. Huisserie; MDF stratifié. Coupe-feu; —. Contrôle d'accès; Libre. Chauffage / Ventilation / Climatisation. Climatisation; 2.5 kW — CTA-Consultations. Renouvellement d'air; 4 vol/h — DTU 68.3. Température (été); 24 °C · Hiver 22 °C. Hygrométrie / Surpression; — % / —. Filtration; M5 + F7. | Électricité — Courants forts & faibles. Désignation; Qté; Bras; Mur; GTL. PC 16A normale; 4; ✓. PC ondulée / secourue; 1. PC 20A normale; 0. Alim. spécifique dédiée; 1; ✓. RJ45; 2; ✓. Appel infirmière; 0. Interphone / Visiophone; 0. Vidéosurveillance; 0. Contrôle d'accès; 0. Prise TV; 0. IP / BAES / Terre; IP20 · 1 BAES · 1 terre · Wi-Fi oui. Fluides médicaux. Gaz; Qté; Bras; Mur; GTL. Oxygène (O₂); 0. Vide / aspiration; 0. Air médical 3,5 bar; 0. Protoxyde d'azote (N₂O); —. Surface · Plomberie sanitaire. Surface utile / Volume; 12 m² / 32.4 m³. Eau froide / ECS; — / —. Eau traitée / osmosée; —. Siphons sol / EU / EV; 0 / 0 / 0. Observations. • Criticité : MOYEN. Régime électrique : normal + secours ponctuel.. • Données : visible plan + FIOG ; valeurs CFO/CFA/CVC déduites — à valider par les BE.. |
| --- | --- |

Fiche local BUR-URG1 · Bureau URG 1 · Polyclinique Nassib (FIOG) — document de conception, ne vaut pas plan d'exécution.

| K'BIO — Polyclinique Nassib · FIOG (Djibouti) Groupe 2 : Urgences | Bureau URG 2 Code local : BUR-URG2 · Niveau RDC · Plan A-01 · Urgences | MOYEN |
| --- | --- | --- |

| Sols / Murs / Plafonds. Charge au sol; 250 daN/m². Sol; Carrelage grès cérame. Murs; Peinture lessivable — Blanc clinique (bandeau accent). Plafond; Faux plafond dalle minérale. Plinthe; Plinthe standard. UPEC; U3P3E2C2. H. sous faux-plafond; 2.70 m. Portes. Vantail; 830×2100 mm — Chêne clair. Huisserie; MDF stratifié. Coupe-feu; —. Contrôle d'accès; Libre. Chauffage / Ventilation / Climatisation. Climatisation; 2.5 kW — CTA-Consultations. Renouvellement d'air; 4 vol/h — DTU 68.3. Température (été); 24 °C · Hiver 22 °C. Hygrométrie / Surpression; — % / —. Filtration; M5 + F7. | Électricité — Courants forts & faibles. Désignation; Qté; Bras; Mur; GTL. PC 16A normale; 4; ✓. PC ondulée / secourue; 1. PC 20A normale; 0. Alim. spécifique dédiée; 1; ✓. RJ45; 2; ✓. Appel infirmière; 0. Interphone / Visiophone; 0. Vidéosurveillance; 0. Contrôle d'accès; 0. Prise TV; 0. IP / BAES / Terre; IP20 · 1 BAES · 1 terre · Wi-Fi oui. Fluides médicaux. Gaz; Qté; Bras; Mur; GTL. Oxygène (O₂); 0. Vide / aspiration; 0. Air médical 3,5 bar; 0. Protoxyde d'azote (N₂O); —. Surface · Plomberie sanitaire. Surface utile / Volume; 12 m² / 32.4 m³. Eau froide / ECS; — / —. Eau traitée / osmosée; —. Siphons sol / EU / EV; 0 / 0 / 0. Observations. • Criticité : MOYEN. Régime électrique : normal + secours ponctuel.. • Données : visible plan + FIOG ; valeurs CFO/CFA/CVC déduites — à valider par les BE.. |
| --- | --- |

Fiche local BUR-URG2 · Bureau URG 2 · Polyclinique Nassib (FIOG) — document de conception, ne vaut pas plan d'exécution.

| K'BIO — Polyclinique Nassib · FIOG (Djibouti) Groupe 1 : Administration | Caisse Code local : CAI-01 · Niveau RDC · Plan A-01 · Administration | FAIBLE |
| --- | --- | --- |

| Sols / Murs / Plafonds. Charge au sol; 250 daN/m². Sol; Carrelage grès cérame. Murs; Peinture lessivable — Bleu K'BIO #003F72. Plafond; Faux plafond dalle minérale. Plinthe; Plinthe standard. UPEC; U3P3E2C2. H. sous faux-plafond; 2.70 m. Portes. Vantail; 900×2100 mm — Verre / alu. Huisserie; Alu anodisé. Coupe-feu; —. Contrôle d'accès; Contrôlé. Chauffage / Ventilation / Climatisation. Climatisation; 3 kW — CTA-Admin. Renouvellement d'air; 4 vol/h — Bureaux / accueil. Température (été); 24 °C · Hiver 22 °C. Hygrométrie / Surpression; — % / —. Filtration; M5 + F7. | Électricité — Courants forts & faibles. Désignation; Qté; Bras; Mur; GTL. PC 16A normale; 6; ✓. PC ondulée / secourue; 1. PC 20A normale; 0. Alim. spécifique dédiée; 0. RJ45; 4; ✓. Appel infirmière; 0. Interphone / Visiophone; 1; ✓. Vidéosurveillance; 1; ✓. Contrôle d'accès; 1; ✓. Prise TV; 1; ✓. IP / BAES / Terre; IP20 · 1 BAES · 1 terre · Wi-Fi oui. Fluides médicaux. Gaz; Qté; Bras; Mur; GTL. Oxygène (O₂); 0. Vide / aspiration; 0. Air médical 3,5 bar; 0. Protoxyde d'azote (N₂O); —. Surface · Plomberie sanitaire. Surface utile / Volume; 12 m² / 32.4 m³. Eau froide / ECS; — / —. Eau traitée / osmosée; —. Siphons sol / EU / EV; 0 / 0 / 0. Observations. • Criticité : FAIBLE. Régime électrique : normal.. • Données : visible plan + FIOG ; valeurs CFO/CFA/CVC déduites — à valider par les BE.. |
| --- | --- |

Fiche local CAI-01 · Caisse · Polyclinique Nassib (FIOG) — document de conception, ne vaut pas plan d'exécution.

| K'BIO — Polyclinique Nassib · FIOG (Djibouti) Groupe 2 : Urgences | Déchocage Code local : DECH-01 · Niveau RDC · Plan A-01 · Urgences | CRITIQUE |
| --- | --- | --- |

| Sols / Murs / Plafonds. Charge au sol; 250 daN/m². Sol; Carrelage grès cérame antidérapant R11. Murs; Peinture lessivable — Blanc clinique RAL 9016. Plafond; Faux plafond dalle hygiénique. Plinthe; Plinthe relevée. UPEC; U3P3E2C2. H. sous faux-plafond; 2.80 m. Portes. Vantail; 1200×2100 mm — Blanc. Huisserie; Alu. Coupe-feu; EI30. Contrôle d'accès; Libre. Chauffage / Ventilation / Climatisation. Climatisation; 5 kW — CTA-Urgences. Renouvellement d'air; 8 vol/h — DTU 68.3 / OMS. Température (été); 22 °C · Hiver 22 °C. Hygrométrie / Surpression; — % / —. Filtration; M5 + F7. | Électricité — Courants forts & faibles. Désignation; Qté; Bras; Mur; GTL. PC 16A normale; 2; ✓. PC ondulée / secourue; 4; ✓. PC 20A normale; 1; ✓. Alim. spécifique dédiée; 4; ✓. RJ45; 5; ✓; ✓. Appel infirmière; 2; ✓. Interphone / Visiophone; 1; ✓. Vidéosurveillance; 2; ✓. Contrôle d'accès; 0. Prise TV; 0. IP / BAES / Terre; IP44 · 2 BAES · 4 terre · Wi-Fi oui. Fluides médicaux. Gaz; Qté; Bras; Mur; GTL. Oxygène (O₂); 2; ✓; ✓. Vide / aspiration; 2; ✓; ✓. Air médical 3,5 bar; 2; ✓. Protoxyde d'azote (N₂O); —. Surface · Plomberie sanitaire. Surface utile / Volume; 22 m² / 61.6 m³. Eau froide / ECS; oui / oui. Eau traitée / osmosée; —. Siphons sol / EU / EV; 1 / 1 / 1. Observations. • Criticité : CRITIQUE. Régime électrique : IT médical / secouru + ondulé.. • Bandeau de lit (BTDL) : O₂/Vide/élec. secourue + appel malade intégrés à la tête de lit.. • Données : visible plan + FIOG ; valeurs CFO/CFA/CVC déduites — à valider par les BE.. |
| --- | --- |

Fiche local DECH-01 · Déchocage · Polyclinique Nassib (FIOG) — document de conception, ne vaut pas plan d'exécution.

| K'BIO — Polyclinique Nassib · FIOG (Djibouti) Groupe 3 : Consultations | Dentaire Code local : DEN-01 · Niveau RDC · Plan A-01 · Consultations | MOYEN |
| --- | --- | --- |

| Sols / Murs / Plafonds. Charge au sol; 250 daN/m². Sol; Carrelage grès cérame. Murs; Peinture lessivable — Blanc clinique (bandeau accent). Plafond; Faux plafond dalle minérale. Plinthe; Plinthe standard. UPEC; U3P3E2C2. H. sous faux-plafond; 2.70 m. Portes. Vantail; 830×2100 mm — Chêne clair. Huisserie; MDF stratifié. Coupe-feu; —. Contrôle d'accès; Libre. Chauffage / Ventilation / Climatisation. Climatisation; 2.5 kW — CTA-Consultations. Renouvellement d'air; 4 vol/h — DTU 68.3. Température (été); 24 °C · Hiver 22 °C. Hygrométrie / Surpression; — % / —. Filtration; M5 + F7. | Électricité — Courants forts & faibles. Désignation; Qté; Bras; Mur; GTL. PC 16A normale; 4; ✓. PC ondulée / secourue; 1. PC 20A normale; 0. Alim. spécifique dédiée; 1; ✓. RJ45; 2; ✓. Appel infirmière; 0. Interphone / Visiophone; 0. Vidéosurveillance; 0. Contrôle d'accès; 0. Prise TV; 0. IP / BAES / Terre; IP20 · 1 BAES · 1 terre · Wi-Fi oui. Fluides médicaux. Gaz; Qté; Bras; Mur; GTL. Oxygène (O₂); 0. Vide / aspiration; 0. Air médical 3,5 bar; 0. Protoxyde d'azote (N₂O); —. Surface · Plomberie sanitaire. Surface utile / Volume; 18 m² / 48.6 m³. Eau froide / ECS; — / —. Eau traitée / osmosée; —. Siphons sol / EU / EV; 0 / 0 / 0. Observations. • Criticité : MOYEN. Régime électrique : normal + secours ponctuel.. • Données : visible plan + FIOG ; valeurs CFO/CFA/CVC déduites — à valider par les BE.. |
| --- | --- |

Fiche local DEN-01 · Dentaire · Polyclinique Nassib (FIOG) — document de conception, ne vaut pas plan d'exécution.

| K'BIO — Polyclinique Nassib · FIOG (Djibouti) Groupe 7 : Imagerie | Salle radiologie Code local : IMG-01 · Niveau RDC · Plan A-01 · Imagerie | ÉLEVÉ |
| --- | --- | --- |

| Sols / Murs / Plafonds. Charge au sol; 350 daN/m². Sol; Carrelage grès cérame. Murs; Peinture lessivable (plombée zone RX si applicable). Plafond; Faux plafond dalle minérale. Plinthe; Plinthe standard. UPEC; U3P3E2C2. H. sous faux-plafond; 3.00 m. Portes. Vantail; 900×2100 mm — Plombée / blindée. Huisserie; Acier. Coupe-feu; —. Contrôle d'accès; Contrôlé. Chauffage / Ventilation / Climatisation. Climatisation; 5 kW — CTA-Imagerie. Renouvellement d'air; 4 vol/h — Salle RX. Température (été); 22 °C · Hiver 22 °C. Hygrométrie / Surpression; — % / —. Filtration; M5 + F7. | Électricité — Courants forts & faibles. Désignation; Qté; Bras; Mur; GTL. PC 16A normale; 4; ✓. PC ondulée / secourue; 1. PC 20A normale; 0. Alim. spécifique dédiée; 2; ✓. RJ45; 4; ✓. Appel infirmière; 0. Interphone / Visiophone; 0. Vidéosurveillance; 1; ✓. Contrôle d'accès; 1; ✓. Prise TV; 0. IP / BAES / Terre; IP20 · 1 BAES · 4 terre · Wi-Fi oui. Fluides médicaux. Gaz; Qté; Bras; Mur; GTL. Oxygène (O₂); 0. Vide / aspiration; 0. Air médical 3,5 bar; 0. Protoxyde d'azote (N₂O); —. Surface · Plomberie sanitaire. Surface utile / Volume; 55 m² / 165 m³. Eau froide / ECS; — / —. Eau traitée / osmosée; —. Siphons sol / EU / EV; 0 / 0 / 0. Observations. • Criticité : ÉLEVÉ. Régime électrique : secouru groupe + ondulé partiel.. • Données : visible plan + FIOG ; valeurs CFO/CFA/CVC déduites — à valider par les BE.. |
| --- | --- |

Fiche local IMG-01 · Salle radiologie · Polyclinique Nassib (FIOG) — document de conception, ne vaut pas plan d'exécution.

| K'BIO — Polyclinique Nassib · FIOG (Djibouti) Groupe 4 : Gynéco-Obstétrique | Infirmerie maternité Code local : INF-MAT · Niveau RDC · Plan A-01 · Maternité | ÉLEVÉ |
| --- | --- | --- |

| Sols / Murs / Plafonds. Charge au sol; 250 daN/m². Sol; Carrelage grès cérame antidérapant R11. Murs; Peinture lessivable — Blanc clinique RAL 9016. Plafond; Faux plafond dalle hygiénique. Plinthe; Plinthe relevée. UPEC; U3P3E2C2. H. sous faux-plafond; 2.80 m. Portes. Vantail; 900×2100 mm — Blanc. Huisserie; Alu blanc. Coupe-feu; —. Contrôle d'accès; Libre. Chauffage / Ventilation / Climatisation. Climatisation; 3.5 kW — CTA-Urgences. Renouvellement d'air; 6 vol/h — DTU 68.3. Température (été); 24 °C · Hiver 22 °C. Hygrométrie / Surpression; — % / —. Filtration; M5 + F7. | Électricité — Courants forts & faibles. Désignation; Qté; Bras; Mur; GTL. PC 16A normale; 2; ✓. PC ondulée / secourue; 4; ✓. PC 20A normale; 0. Alim. spécifique dédiée; 2; ✓. RJ45; 4; ✓; ✓. Appel infirmière; 1; ✓. Interphone / Visiophone; 0. Vidéosurveillance; 1; ✓. Contrôle d'accès; 0. Prise TV; 0. IP / BAES / Terre; IP44 · 1 BAES · 2 terre · Wi-Fi oui. Fluides médicaux. Gaz; Qté; Bras; Mur; GTL. Oxygène (O₂); 1; ✓; ✓. Vide / aspiration; 1; ✓; ✓. Air médical 3,5 bar; 0. Protoxyde d'azote (N₂O); —. Surface · Plomberie sanitaire. Surface utile / Volume; 22 m² / 61.6 m³. Eau froide / ECS; — / —. Eau traitée / osmosée; —. Siphons sol / EU / EV; 0 / 0 / 0. Observations. • Criticité : ÉLEVÉ. Régime électrique : secouru groupe + ondulé partiel.. • Bandeau de lit (BTDL) : O₂/Vide/élec. secourue + appel malade intégrés à la tête de lit.. • Données : visible plan + FIOG ; valeurs CFO/CFA/CVC déduites — à valider par les BE.. |
| --- | --- |

Fiche local INF-MAT · Infirmerie maternité · Polyclinique Nassib (FIOG) — document de conception, ne vaut pas plan d'exécution.

| K'BIO — Polyclinique Nassib · FIOG (Djibouti) Groupe 2 : Urgences | Infirmerie urgences Code local : INF-URG · Niveau RDC · Plan A-01 · Urgences | ÉLEVÉ |
| --- | --- | --- |

| Sols / Murs / Plafonds. Charge au sol; 250 daN/m². Sol; Carrelage grès cérame antidérapant R11. Murs; Peinture lessivable — Blanc clinique RAL 9016. Plafond; Faux plafond dalle hygiénique. Plinthe; Plinthe relevée. UPEC; U3P3E2C2. H. sous faux-plafond; 2.80 m. Portes. Vantail; 900×2100 mm — Blanc. Huisserie; Alu blanc. Coupe-feu; —. Contrôle d'accès; Libre. Chauffage / Ventilation / Climatisation. Climatisation; 3.5 kW — CTA-Urgences. Renouvellement d'air; 6 vol/h — DTU 68.3. Température (été); 24 °C · Hiver 22 °C. Hygrométrie / Surpression; — % / —. Filtration; M5 + F7. | Électricité — Courants forts & faibles. Désignation; Qté; Bras; Mur; GTL. PC 16A normale; 2; ✓. PC ondulée / secourue; 4; ✓. PC 20A normale; 0. Alim. spécifique dédiée; 2; ✓. RJ45; 4; ✓; ✓. Appel infirmière; 1; ✓. Interphone / Visiophone; 0. Vidéosurveillance; 1; ✓. Contrôle d'accès; 0. Prise TV; 0. IP / BAES / Terre; IP44 · 1 BAES · 2 terre · Wi-Fi oui. Fluides médicaux. Gaz; Qté; Bras; Mur; GTL. Oxygène (O₂); 1; ✓; ✓. Vide / aspiration; 1; ✓; ✓. Air médical 3,5 bar; 0. Protoxyde d'azote (N₂O); —. Surface · Plomberie sanitaire. Surface utile / Volume; 40 m² / 112 m³. Eau froide / ECS; — / —. Eau traitée / osmosée; —. Siphons sol / EU / EV; 0 / 0 / 0. Observations. • Criticité : ÉLEVÉ. Régime électrique : secouru groupe + ondulé partiel.. • Bandeau de lit (BTDL) : O₂/Vide/élec. secourue + appel malade intégrés à la tête de lit.. • Données : visible plan + FIOG ; valeurs CFO/CFA/CVC déduites — à valider par les BE.. |
| --- | --- |

Fiche local INF-URG · Infirmerie urgences · Polyclinique Nassib (FIOG) — document de conception, ne vaut pas plan d'exécution.

| K'BIO — Polyclinique Nassib · FIOG (Djibouti) Groupe 8 : Laboratoire | Laboratoire Code local : LAB-01 · Niveau RDC · Plan A-01 · Laboratoire | ÉLEVÉ |
| --- | --- | --- |

| Sols / Murs / Plafonds. Charge au sol; 350 daN/m². Sol; Résine époxy lisse RAL 7035. Murs; Peinture lessivable — Blanc clinique RAL 9016. Plafond; Faux plafond dalle hygiénique. Plinthe; Plinthe à gorge. UPEC; U4P3E3C3. H. sous faux-plafond; 2.80 m. Portes. Vantail; 900×2100 mm — Blanc. Huisserie; Alu. Coupe-feu; —. Contrôle d'accès; Contrôlé. Chauffage / Ventilation / Climatisation. Climatisation; 8 kW — CTA-Laboratoire. Renouvellement d'air; 8 vol/h — Laboratoire +10 Pa. Température (été); 22 °C · Hiver 22 °C. Hygrométrie / Surpression; — % / +10 Pa. Filtration; M5 + F7. | Électricité — Courants forts & faibles. Désignation; Qté; Bras; Mur; GTL. PC 16A normale; 10; ✓. PC ondulée / secourue; 2. PC 20A normale; 0. Alim. spécifique dédiée; 3; ✓. RJ45; 6; ✓. Appel infirmière; 0. Interphone / Visiophone; 0. Vidéosurveillance; 1; ✓. Contrôle d'accès; 1; ✓. Prise TV; 0. IP / BAES / Terre; IP44 · 2 BAES · 4 terre · Wi-Fi oui. Fluides médicaux. Gaz; Qté; Bras; Mur; GTL. Oxygène (O₂); 0. Vide / aspiration; 0. Air médical 3,5 bar; 0. Protoxyde d'azote (N₂O); —. Surface · Plomberie sanitaire. Surface utile / Volume; 70 m² / 196 m³. Eau froide / ECS; oui / oui. Eau traitée / osmosée; oui. Siphons sol / EU / EV; 2 / 3 / 2. Observations. • Criticité : ÉLEVÉ. Régime électrique : secouru groupe + ondulé partiel.. • Eau traitée/adoucie + extraction renforcée ; alim. analyseurs/autoclave dédiée.. • Données : visible plan + FIOG ; valeurs CFO/CFA/CVC déduites — à valider par les BE.. |
| --- | --- |

Fiche local LAB-01 · Laboratoire · Polyclinique Nassib (FIOG) — document de conception, ne vaut pas plan d'exécution.

| K'BIO — Polyclinique Nassib · FIOG (Djibouti) Groupe 9 : Pharmacie | Magasin Code local : MAG-01 · Niveau RDC · Plan A-01 · Pharmacie | FAIBLE |
| --- | --- | --- |

| Sols / Murs / Plafonds. Charge au sol; 250 daN/m². Sol; Carrelage grès cérame. Murs; Peinture lessivable — Blanc clinique RAL 9016. Plafond; Faux plafond dalle minérale. Plinthe; Plinthe standard. UPEC; U3P3E2C2. H. sous faux-plafond; 2.60 m. Portes. Vantail; 900×2100 mm — Gris. Huisserie; Acier. Coupe-feu; —. Contrôle d'accès; Libre. Chauffage / Ventilation / Climatisation. Climatisation; —. Renouvellement d'air; 3 vol/h — Stock / technique. Température (été); 26 °C · Hiver 22 °C. Hygrométrie / Surpression; — % / —. Filtration; M5 + F7. | Électricité — Courants forts & faibles. Désignation; Qté; Bras; Mur; GTL. PC 16A normale; 2; ✓. PC ondulée / secourue; 1. PC 20A normale; 0. Alim. spécifique dédiée; 0. RJ45; 0; ✓. Appel infirmière; 0. Interphone / Visiophone; 0. Vidéosurveillance; 0. Contrôle d'accès; 0. Prise TV; 0. IP / BAES / Terre; IP20 · 1 BAES · 1 terre · Wi-Fi non. Fluides médicaux. Gaz; Qté; Bras; Mur; GTL. Oxygène (O₂); 0. Vide / aspiration; 0. Air médical 3,5 bar; 0. Protoxyde d'azote (N₂O); —. Surface · Plomberie sanitaire. Surface utile / Volume; 24 m² / 62.4 m³. Eau froide / ECS; — / —. Eau traitée / osmosée; —. Siphons sol / EU / EV; 0 / 0 / 0. Observations. • Criticité : FAIBLE. Régime électrique : normal.. • Données : visible plan + FIOG ; valeurs CFO/CFA/CVC déduites — à valider par les BE.. |
| --- | --- |

Fiche local MAG-01 · Magasin · Polyclinique Nassib (FIOG) — document de conception, ne vaut pas plan d'exécution.

| K'BIO — Polyclinique Nassib · FIOG (Djibouti) Groupe 2 : Urgences | Mini-labo Code local : MLAB-01 · Niveau RDC · Plan A-01 · Urgences | ÉLEVÉ |
| --- | --- | --- |

| Sols / Murs / Plafonds. Charge au sol; 350 daN/m². Sol; Résine époxy lisse RAL 7035. Murs; Peinture lessivable — Blanc clinique RAL 9016. Plafond; Faux plafond dalle hygiénique. Plinthe; Plinthe à gorge. UPEC; U4P3E3C3. H. sous faux-plafond; 2.80 m. Portes. Vantail; 900×2100 mm — Blanc. Huisserie; Alu. Coupe-feu; —. Contrôle d'accès; Contrôlé. Chauffage / Ventilation / Climatisation. Climatisation; 8 kW — CTA-Laboratoire. Renouvellement d'air; 8 vol/h — Laboratoire +10 Pa. Température (été); 22 °C · Hiver 22 °C. Hygrométrie / Surpression; — % / +10 Pa. Filtration; M5 + F7. | Électricité — Courants forts & faibles. Désignation; Qté; Bras; Mur; GTL. PC 16A normale; 10; ✓. PC ondulée / secourue; 2. PC 20A normale; 0. Alim. spécifique dédiée; 3; ✓. RJ45; 6; ✓. Appel infirmière; 0. Interphone / Visiophone; 0. Vidéosurveillance; 1; ✓. Contrôle d'accès; 1; ✓. Prise TV; 0. IP / BAES / Terre; IP44 · 2 BAES · 4 terre · Wi-Fi oui. Fluides médicaux. Gaz; Qté; Bras; Mur; GTL. Oxygène (O₂); 0. Vide / aspiration; 0. Air médical 3,5 bar; 0. Protoxyde d'azote (N₂O); —. Surface · Plomberie sanitaire. Surface utile / Volume; 14 m² / 39.2 m³. Eau froide / ECS; oui / oui. Eau traitée / osmosée; oui. Siphons sol / EU / EV; 2 / 3 / 2. Observations. • Criticité : ÉLEVÉ. Régime électrique : secouru groupe + ondulé partiel.. • Eau traitée/adoucie + extraction renforcée ; alim. analyseurs/autoclave dédiée.. • Données : visible plan + FIOG ; valeurs CFO/CFA/CVC déduites — à valider par les BE.. |
| --- | --- |

Fiche local MLAB-01 · Mini-labo · Polyclinique Nassib (FIOG) — document de conception, ne vaut pas plan d'exécution.

| K'BIO — Polyclinique Nassib · FIOG (Djibouti) Groupe 2 : Urgences | Petit chirurgie Code local : PCH-01 · Niveau RDC · Plan A-01 · Urgences | CRITIQUE |
| --- | --- | --- |

| Sols / Murs / Plafonds. Charge au sol; 250 daN/m². Sol; Sol PVC continu antistatique. Murs; Peinture antibactérienne — Vert bloc RAL 6029. Plafond; Plafond technique bloc. Plinthe; Plinthe à gorge. UPEC; U4P3E3C3. H. sous faux-plafond; 3.20 m. Portes. Vantail; 1200×2100 mm — Blanc RAL 9016. Huisserie; Inox. Coupe-feu; EI60. Contrôle d'accès; Contrôlé. Chauffage / Ventilation / Climatisation. Climatisation; 8 kW — UTA-Bloc. Renouvellement d'air; 12 vol/h — NF S90-351. Température (été); 21 °C · Hiver 22 °C. Hygrométrie / Surpression; 50 % / +15 Pa. Filtration; F9 / terminal. | Électricité — Courants forts & faibles. Désignation; Qté; Bras; Mur; GTL. PC 16A normale; 8; ✓. PC ondulée / secourue; 2. PC 20A normale; 2; ✓. Alim. spécifique dédiée; 4; ✓. RJ45; 4; ✓. Appel infirmière; 0. Interphone / Visiophone; 1; ✓. Vidéosurveillance; 2; ✓. Contrôle d'accès; 1; ✓. Prise TV; 0. IP / BAES / Terre; IP44 · 2 BAES · 6 terre · Wi-Fi oui. Fluides médicaux. Gaz; Qté; Bras; Mur; GTL. Oxygène (O₂); 1; ✓. Vide / aspiration; 1; ✓. Air médical 3,5 bar; 1; ✓. Protoxyde d'azote (N₂O); —. Surface · Plomberie sanitaire. Surface utile / Volume; 18 m² / 57.6 m³. Eau froide / ECS; oui / oui. Eau traitée / osmosée; —. Siphons sol / EU / EV; 2 / 2 / 1. Observations. • Criticité : CRITIQUE. Régime électrique : IT médical / secouru + ondulé.. • Liaison équipotentielle + contrôleur permanent d'isolement (CPI) avec report d'alarme.. • Données : visible plan + FIOG ; valeurs CFO/CFA/CVC déduites — à valider par les BE.. |
| --- | --- |

Fiche local PCH-01 · Petit chirurgie · Polyclinique Nassib (FIOG) — document de conception, ne vaut pas plan d'exécution.

| K'BIO — Polyclinique Nassib · FIOG (Djibouti) Groupe 9 : Pharmacie | Pharmacie Code local : PHA-01 · Niveau RDC · Plan A-01 · Pharmacie | FAIBLE |
| --- | --- | --- |

| Sols / Murs / Plafonds. Charge au sol; 250 daN/m². Sol; Carrelage grès cérame. Murs; Peinture lessivable — Bleu K'BIO #003F72. Plafond; Faux plafond dalle minérale. Plinthe; Plinthe standard. UPEC; U3P3E2C2. H. sous faux-plafond; 2.70 m. Portes. Vantail; 900×2100 mm — Verre / alu. Huisserie; Alu anodisé. Coupe-feu; —. Contrôle d'accès; Contrôlé. Chauffage / Ventilation / Climatisation. Climatisation; 3 kW — CTA-Admin. Renouvellement d'air; 4 vol/h — Bureaux / accueil. Température (été); 24 °C · Hiver 22 °C. Hygrométrie / Surpression; — % / —. Filtration; M5 + F7. | Électricité — Courants forts & faibles. Désignation; Qté; Bras; Mur; GTL. PC 16A normale; 6; ✓. PC ondulée / secourue; 1. PC 20A normale; 0. Alim. spécifique dédiée; 0. RJ45; 4; ✓. Appel infirmière; 0. Interphone / Visiophone; 1; ✓. Vidéosurveillance; 1; ✓. Contrôle d'accès; 1; ✓. Prise TV; 1; ✓. IP / BAES / Terre; IP20 · 1 BAES · 1 terre · Wi-Fi oui. Fluides médicaux. Gaz; Qté; Bras; Mur; GTL. Oxygène (O₂); 0. Vide / aspiration; 0. Air médical 3,5 bar; 0. Protoxyde d'azote (N₂O); —. Surface · Plomberie sanitaire. Surface utile / Volume; 40 m² / 108 m³. Eau froide / ECS; — / —. Eau traitée / osmosée; —. Siphons sol / EU / EV; 0 / 0 / 0. Observations. • Criticité : FAIBLE. Régime électrique : normal.. • Données : visible plan + FIOG ; valeurs CFO/CFA/CVC déduites — à valider par les BE.. |
| --- | --- |

Fiche local PHA-01 · Pharmacie · Polyclinique Nassib (FIOG) — document de conception, ne vaut pas plan d'exécution.

| K'BIO — Polyclinique Nassib · FIOG (Djibouti) Groupe 4 : Gynéco-Obstétrique | Pré-travail 1 Code local : PRE-01 · Niveau RDC · Plan A-01 · Maternité | ÉLEVÉ |
| --- | --- | --- |

| Sols / Murs / Plafonds. Charge au sol; 250 daN/m². Sol; Carrelage grès cérame antidérapant R11. Murs; Peinture lessivable — Blanc clinique RAL 9016. Plafond; Faux plafond dalle hygiénique. Plinthe; Plinthe à gorge. UPEC; U3P3E2C2. H. sous faux-plafond; 2.90 m. Portes. Vantail; 900×2100 mm — Blanc RAL 9016. Huisserie; Bois stratifié. Coupe-feu; —. Contrôle d'accès; Libre. Chauffage / Ventilation / Climatisation. Climatisation; 4 kW — CTA-Maternité. Renouvellement d'air; 6 vol/h — Salle accouchement. Température (été); 22 °C · Hiver 22 °C. Hygrométrie / Surpression; 55 % / —. Filtration; M5 + F7. | Électricité — Courants forts & faibles. Désignation; Qté; Bras; Mur; GTL. PC 16A normale; 8; ✓. PC ondulée / secourue; 1. PC 20A normale; 0. Alim. spécifique dédiée; 2; ✓. RJ45; 1; ✓. Appel infirmière; 2. Interphone / Visiophone; 1; ✓. Vidéosurveillance; 1; ✓. Contrôle d'accès; 0. Prise TV; 0. IP / BAES / Terre; IP44 · 1 BAES · 3 terre · Wi-Fi oui. Fluides médicaux. Gaz; Qté; Bras; Mur; GTL. Oxygène (O₂); 1. Vide / aspiration; 1. Air médical 3,5 bar; 1. Protoxyde d'azote (N₂O); —. Surface · Plomberie sanitaire. Surface utile / Volume; 16 m² / 46.4 m³. Eau froide / ECS; oui / oui. Eau traitée / osmosée; —. Siphons sol / EU / EV; 1 / 2 / 1. Observations. • Criticité : ÉLEVÉ. Régime électrique : secouru groupe + ondulé partiel.. • Données : visible plan + FIOG ; valeurs CFO/CFA/CVC déduites — à valider par les BE.. |
| --- | --- |

Fiche local PRE-01 · Pré-travail 1 · Polyclinique Nassib (FIOG) — document de conception, ne vaut pas plan d'exécution.

| K'BIO — Polyclinique Nassib · FIOG (Djibouti) Groupe 4 : Gynéco-Obstétrique | Pré-travail 2 Code local : PRE-02 · Niveau RDC · Plan A-01 · Maternité | ÉLEVÉ |
| --- | --- | --- |

| Sols / Murs / Plafonds. Charge au sol; 250 daN/m². Sol; Carrelage grès cérame antidérapant R11. Murs; Peinture lessivable — Blanc clinique RAL 9016. Plafond; Faux plafond dalle hygiénique. Plinthe; Plinthe à gorge. UPEC; U3P3E2C2. H. sous faux-plafond; 2.90 m. Portes. Vantail; 900×2100 mm — Blanc RAL 9016. Huisserie; Bois stratifié. Coupe-feu; —. Contrôle d'accès; Libre. Chauffage / Ventilation / Climatisation. Climatisation; 4 kW — CTA-Maternité. Renouvellement d'air; 6 vol/h — Salle accouchement. Température (été); 22 °C · Hiver 22 °C. Hygrométrie / Surpression; 55 % / —. Filtration; M5 + F7. | Électricité — Courants forts & faibles. Désignation; Qté; Bras; Mur; GTL. PC 16A normale; 8; ✓. PC ondulée / secourue; 1. PC 20A normale; 0. Alim. spécifique dédiée; 2; ✓. RJ45; 1; ✓. Appel infirmière; 2. Interphone / Visiophone; 1; ✓. Vidéosurveillance; 1; ✓. Contrôle d'accès; 0. Prise TV; 0. IP / BAES / Terre; IP44 · 1 BAES · 3 terre · Wi-Fi oui. Fluides médicaux. Gaz; Qté; Bras; Mur; GTL. Oxygène (O₂); 1. Vide / aspiration; 1. Air médical 3,5 bar; 1. Protoxyde d'azote (N₂O); —. Surface · Plomberie sanitaire. Surface utile / Volume; 16 m² / 46.4 m³. Eau froide / ECS; oui / oui. Eau traitée / osmosée; —. Siphons sol / EU / EV; 1 / 2 / 1. Observations. • Criticité : ÉLEVÉ. Régime électrique : secouru groupe + ondulé partiel.. • Données : visible plan + FIOG ; valeurs CFO/CFA/CVC déduites — à valider par les BE.. |
| --- | --- |

Fiche local PRE-02 · Pré-travail 2 · Polyclinique Nassib (FIOG) — document de conception, ne vaut pas plan d'exécution.

| K'BIO — Polyclinique Nassib · FIOG (Djibouti) Groupe 4 : Gynéco-Obstétrique | Pré-travail 3 Code local : PRE-03 · Niveau RDC · Plan A-01 · Maternité | ÉLEVÉ |
| --- | --- | --- |

| Sols / Murs / Plafonds. Charge au sol; 250 daN/m². Sol; Carrelage grès cérame antidérapant R11. Murs; Peinture lessivable — Blanc clinique RAL 9016. Plafond; Faux plafond dalle hygiénique. Plinthe; Plinthe à gorge. UPEC; U3P3E2C2. H. sous faux-plafond; 2.90 m. Portes. Vantail; 900×2100 mm — Blanc RAL 9016. Huisserie; Bois stratifié. Coupe-feu; —. Contrôle d'accès; Libre. Chauffage / Ventilation / Climatisation. Climatisation; 4 kW — CTA-Maternité. Renouvellement d'air; 6 vol/h — Salle accouchement. Température (été); 22 °C · Hiver 22 °C. Hygrométrie / Surpression; 55 % / —. Filtration; M5 + F7. | Électricité — Courants forts & faibles. Désignation; Qté; Bras; Mur; GTL. PC 16A normale; 8; ✓. PC ondulée / secourue; 1. PC 20A normale; 0. Alim. spécifique dédiée; 2; ✓. RJ45; 1; ✓. Appel infirmière; 2. Interphone / Visiophone; 1; ✓. Vidéosurveillance; 1; ✓. Contrôle d'accès; 0. Prise TV; 0. IP / BAES / Terre; IP44 · 1 BAES · 3 terre · Wi-Fi oui. Fluides médicaux. Gaz; Qté; Bras; Mur; GTL. Oxygène (O₂); 1. Vide / aspiration; 1. Air médical 3,5 bar; 1. Protoxyde d'azote (N₂O); —. Surface · Plomberie sanitaire. Surface utile / Volume; 16 m² / 46.4 m³. Eau froide / ECS; oui / oui. Eau traitée / osmosée; —. Siphons sol / EU / EV; 1 / 2 / 1. Observations. • Criticité : ÉLEVÉ. Régime électrique : secouru groupe + ondulé partiel.. • Données : visible plan + FIOG ; valeurs CFO/CFA/CVC déduites — à valider par les BE.. |
| --- | --- |

Fiche local PRE-03 · Pré-travail 3 · Polyclinique Nassib (FIOG) — document de conception, ne vaut pas plan d'exécution.

| K'BIO — Polyclinique Nassib · FIOG (Djibouti) Groupe 5 : Bloc opératoire | Salle réveil Code local : REV-01 · Niveau RDC · Plan A-01 · Anesthésie | CRITIQUE |
| --- | --- | --- |

| Sols / Murs / Plafonds. Charge au sol; 250 daN/m². Sol; Sol PVC continu. Murs; Peinture lessivable — Blanc clinique RAL 9016. Plafond; Faux plafond dalle hygiénique. Plinthe; Plinthe à gorge. UPEC; U4P3E3C3. H. sous faux-plafond; 2.90 m. Portes. Vantail; 900×2100 mm — Blanc RAL 9016. Huisserie; Inox. Coupe-feu; EI30. Contrôle d'accès; Libre. Chauffage / Ventilation / Climatisation. Climatisation; 5 kW — UTA-Bloc. Renouvellement d'air; 8 vol/h — SSPI. Température (été); 22 °C · Hiver 22 °C. Hygrométrie / Surpression; 50 % / —. Filtration; F9 / terminal. | Électricité — Courants forts & faibles. Désignation; Qté; Bras; Mur; GTL. PC 16A normale; 2; ✓. PC ondulée / secourue; 4; ✓. PC 20A normale; 0. Alim. spécifique dédiée; 0. RJ45; 4; ✓; ✓. Appel infirmière; 1; ✓. Interphone / Visiophone; 1; ✓. Vidéosurveillance; 1; ✓. Contrôle d'accès; 0. Prise TV; 0. IP / BAES / Terre; IP44 · 2 BAES · 3 terre · Wi-Fi oui. Fluides médicaux. Gaz; Qté; Bras; Mur; GTL. Oxygène (O₂); 2; ✓; ✓; ✓. Vide / aspiration; 2; ✓; ✓; ✓. Air médical 3,5 bar; 2; ✓; ✓. Protoxyde d'azote (N₂O); —. Surface · Plomberie sanitaire. Surface utile / Volume; 32 m² / 92.8 m³. Eau froide / ECS; oui / oui. Eau traitée / osmosée; —. Siphons sol / EU / EV; 1 / 1 / 1. Observations. • Criticité : CRITIQUE. Régime électrique : IT médical / secouru + ondulé.. • Bandeau de lit (BTDL) : O₂/Vide/élec. secourue + appel malade intégrés à la tête de lit.. • Liaison équipotentielle + contrôleur permanent d'isolement (CPI) avec report d'alarme.. • Données : visible plan + FIOG ; valeurs CFO/CFA/CVC déduites — à valider par les BE.. |
| --- | --- |

Fiche local REV-01 · Salle réveil · Polyclinique Nassib (FIOG) — document de conception, ne vaut pas plan d'exécution.

| K'BIO — Polyclinique Nassib · FIOG (Djibouti) Groupe 5 : Bloc opératoire | SAS bloc césarienne Code local : SAS-BLC · Niveau RDC · Plan A-01 · Bloc opératoire | CRITIQUE |
| --- | --- | --- |

| Sols / Murs / Plafonds. Charge au sol; 250 daN/m². Sol; Sol PVC continu antistatique. Murs; Peinture antibactérienne — Vert bloc RAL 6029. Plafond; Plafond technique bloc. Plinthe; Plinthe à gorge. UPEC; U4P3E3C3. H. sous faux-plafond; 3.20 m. Portes. Vantail; 1200×2100 mm — Blanc RAL 9016. Huisserie; Inox. Coupe-feu; EI60. Contrôle d'accès; Contrôlé. Chauffage / Ventilation / Climatisation. Climatisation; 8 kW — UTA-Bloc. Renouvellement d'air; 12 vol/h — NF S90-351. Température (été); 21 °C · Hiver 22 °C. Hygrométrie / Surpression; 50 % / +15 Pa. Filtration; F9 / terminal. | Électricité — Courants forts & faibles. Désignation; Qté; Bras; Mur; GTL. PC 16A normale; 8; ✓. PC ondulée / secourue; 2. PC 20A normale; 2; ✓. Alim. spécifique dédiée; 4; ✓. RJ45; 4; ✓. Appel infirmière; 0. Interphone / Visiophone; 1; ✓. Vidéosurveillance; 2; ✓. Contrôle d'accès; 1; ✓. Prise TV; 0. IP / BAES / Terre; IP44 · 2 BAES · 6 terre · Wi-Fi oui. Fluides médicaux. Gaz; Qté; Bras; Mur; GTL. Oxygène (O₂); 0; ✓. Vide / aspiration; 0; ✓. Air médical 3,5 bar; 0; ✓. Protoxyde d'azote (N₂O); —. Surface · Plomberie sanitaire. Surface utile / Volume; 12 m² / 38.4 m³. Eau froide / ECS; oui / oui. Eau traitée / osmosée; —. Siphons sol / EU / EV; 2 / 2 / 1. Observations. • Criticité : CRITIQUE. Régime électrique : IT médical / secouru + ondulé.. • Liaison équipotentielle + contrôleur permanent d'isolement (CPI) avec report d'alarme.. • Données : visible plan + FIOG ; valeurs CFO/CFA/CVC déduites — à valider par les BE.. |
| --- | --- |

Fiche local SAS-BLC · SAS bloc césarienne · Polyclinique Nassib (FIOG) — document de conception, ne vaut pas plan d'exécution.

| K'BIO — Polyclinique Nassib · FIOG (Djibouti) Groupe 7 : Imagerie | Sas patient imagerie Code local : SAS-IMG · Niveau RDC · Plan A-01 · Imagerie | ÉLEVÉ |
| --- | --- | --- |

| Sols / Murs / Plafonds. Charge au sol; 350 daN/m². Sol; Carrelage grès cérame. Murs; Peinture lessivable (plombée zone RX si applicable). Plafond; Faux plafond dalle minérale. Plinthe; Plinthe standard. UPEC; U3P3E2C2. H. sous faux-plafond; 3.00 m. Portes. Vantail; 900×2100 mm — Plombée / blindée. Huisserie; Acier. Coupe-feu; —. Contrôle d'accès; Contrôlé. Chauffage / Ventilation / Climatisation. Climatisation; 5 kW — CTA-Imagerie. Renouvellement d'air; 4 vol/h — Salle RX. Température (été); 22 °C · Hiver 22 °C. Hygrométrie / Surpression; — % / —. Filtration; M5 + F7. | Électricité — Courants forts & faibles. Désignation; Qté; Bras; Mur; GTL. PC 16A normale; 4; ✓. PC ondulée / secourue; 1. PC 20A normale; 0. Alim. spécifique dédiée; 2; ✓. RJ45; 4; ✓. Appel infirmière; 0. Interphone / Visiophone; 0. Vidéosurveillance; 1; ✓. Contrôle d'accès; 1; ✓. Prise TV; 0. IP / BAES / Terre; IP20 · 1 BAES · 4 terre · Wi-Fi oui. Fluides médicaux. Gaz; Qté; Bras; Mur; GTL. Oxygène (O₂); 0. Vide / aspiration; 0. Air médical 3,5 bar; 0. Protoxyde d'azote (N₂O); —. Surface · Plomberie sanitaire. Surface utile / Volume; 8 m² / 24 m³. Eau froide / ECS; — / —. Eau traitée / osmosée; —. Siphons sol / EU / EV; 0 / 0 / 0. Observations. • Criticité : ÉLEVÉ. Régime électrique : secouru groupe + ondulé partiel.. • Données : visible plan + FIOG ; valeurs CFO/CFA/CVC déduites — à valider par les BE.. |
| --- | --- |

Fiche local SAS-IMG · Sas patient imagerie · Polyclinique Nassib (FIOG) — document de conception, ne vaut pas plan d'exécution.

| K'BIO — Polyclinique Nassib · FIOG (Djibouti) Groupe 2 : Urgences | Sas accueil urgences Code local : SAS-URG · Niveau RDC · Plan A-01 · Urgences | ÉLEVÉ |
| --- | --- | --- |

| Sols / Murs / Plafonds. Charge au sol; 250 daN/m². Sol; Carrelage grès cérame antidérapant R11. Murs; Peinture lessivable — Blanc clinique RAL 9016. Plafond; Faux plafond dalle hygiénique. Plinthe; Plinthe relevée. UPEC; U3P3E2C2. H. sous faux-plafond; 2.80 m. Portes. Vantail; 900×2100 mm — Blanc. Huisserie; Alu blanc. Coupe-feu; —. Contrôle d'accès; Libre. Chauffage / Ventilation / Climatisation. Climatisation; 3.5 kW — CTA-Urgences. Renouvellement d'air; 6 vol/h — DTU 68.3. Température (été); 24 °C · Hiver 22 °C. Hygrométrie / Surpression; — % / —. Filtration; M5 + F7. | Électricité — Courants forts & faibles. Désignation; Qté; Bras; Mur; GTL. PC 16A normale; 2; ✓. PC ondulée / secourue; 4; ✓. PC 20A normale; 0. Alim. spécifique dédiée; 2; ✓. RJ45; 4; ✓; ✓. Appel infirmière; 1; ✓. Interphone / Visiophone; 0. Vidéosurveillance; 1; ✓. Contrôle d'accès; 0. Prise TV; 0. IP / BAES / Terre; IP44 · 1 BAES · 2 terre · Wi-Fi oui. Fluides médicaux. Gaz; Qté; Bras; Mur; GTL. Oxygène (O₂); 2; ✓; ✓. Vide / aspiration; 2; ✓; ✓. Air médical 3,5 bar; 0. Protoxyde d'azote (N₂O); —. Surface · Plomberie sanitaire. Surface utile / Volume; 24 m² / 67.2 m³. Eau froide / ECS; — / —. Eau traitée / osmosée; —. Siphons sol / EU / EV; 0 / 0 / 0. Observations. • Criticité : ÉLEVÉ. Régime électrique : secouru groupe + ondulé partiel.. • Bandeau de lit (BTDL) : O₂/Vide/élec. secourue + appel malade intégrés à la tête de lit.. • Données : visible plan + FIOG ; valeurs CFO/CFA/CVC déduites — à valider par les BE.. |
| --- | --- |

Fiche local SAS-URG · Sas accueil urgences · Polyclinique Nassib (FIOG) — document de conception, ne vaut pas plan d'exécution.

| K'BIO — Polyclinique Nassib · FIOG (Djibouti) Groupe 6 : Stérilisation | Stérilisation Code local : STE-01 · Niveau RDC · Plan A-01 · Stérilisation | ÉLEVÉ |
| --- | --- | --- |

| Sols / Murs / Plafonds. Charge au sol; 350 daN/m². Sol; Résine époxy lisse RAL 7035. Murs; Peinture lessivable — Blanc clinique RAL 9016. Plafond; Faux plafond dalle hygiénique. Plinthe; Plinthe à gorge. UPEC; U4P3E3C3. H. sous faux-plafond; 3.00 m. Portes. Vantail; 900×2100 mm — Blanc. Huisserie; Inox. Coupe-feu; EI30. Contrôle d'accès; Contrôlé. Chauffage / Ventilation / Climatisation. Climatisation; 6 kW — CTA-Stérilisation. Renouvellement d'air; 10 vol/h — CSSD. Température (été); 22 °C · Hiver 22 °C. Hygrométrie / Surpression; 45 % / —. Filtration; M5 + F7. | Électricité — Courants forts & faibles. Désignation; Qté; Bras; Mur; GTL. PC 16A normale; 8; ✓. PC ondulée / secourue; 1. PC 20A normale; 1; ✓. Alim. spécifique dédiée; 2; ✓. RJ45; 2; ✓. Appel infirmière; 0. Interphone / Visiophone; 0. Vidéosurveillance; 1; ✓. Contrôle d'accès; 1; ✓. Prise TV; 0. IP / BAES / Terre; IP44 · 1 BAES · 3 terre · Wi-Fi oui. Fluides médicaux. Gaz; Qté; Bras; Mur; GTL. Oxygène (O₂); 0. Vide / aspiration; 0. Air médical 3,5 bar; 0. Protoxyde d'azote (N₂O); —. Surface · Plomberie sanitaire. Surface utile / Volume; 65 m² / 195 m³. Eau froide / ECS; oui / oui. Eau traitée / osmosée; oui. Siphons sol / EU / EV; 2 / 4 / 3. Observations. • Criticité : ÉLEVÉ. Régime électrique : secouru groupe + ondulé partiel.. • Eau traitée/adoucie + extraction renforcée ; alim. analyseurs/autoclave dédiée.. • Données : visible plan + FIOG ; valeurs CFO/CFA/CVC déduites — à valider par les BE.. |
| --- | --- |

Fiche local STE-01 · Stérilisation · Polyclinique Nassib (FIOG) — document de conception, ne vaut pas plan d'exécution.

| K'BIO — Polyclinique Nassib · FIOG (Djibouti) Groupe 2 : Urgences | Stock urgences Code local : STK-URG · Niveau RDC · Plan A-01 · Urgences | FAIBLE |
| --- | --- | --- |

| Sols / Murs / Plafonds. Charge au sol; 250 daN/m². Sol; Carrelage grès cérame. Murs; Peinture lessivable — Blanc clinique RAL 9016. Plafond; Faux plafond dalle minérale. Plinthe; Plinthe standard. UPEC; U3P3E2C2. H. sous faux-plafond; 2.60 m. Portes. Vantail; 900×2100 mm — Gris. Huisserie; Acier. Coupe-feu; —. Contrôle d'accès; Libre. Chauffage / Ventilation / Climatisation. Climatisation; —. Renouvellement d'air; 3 vol/h — Stock / technique. Température (été); 26 °C · Hiver 22 °C. Hygrométrie / Surpression; — % / —. Filtration; M5 + F7. | Électricité — Courants forts & faibles. Désignation; Qté; Bras; Mur; GTL. PC 16A normale; 2; ✓. PC ondulée / secourue; 1. PC 20A normale; 0. Alim. spécifique dédiée; 0. RJ45; 0; ✓. Appel infirmière; 0. Interphone / Visiophone; 0. Vidéosurveillance; 0. Contrôle d'accès; 0. Prise TV; 0. IP / BAES / Terre; IP20 · 1 BAES · 1 terre · Wi-Fi non. Fluides médicaux. Gaz; Qté; Bras; Mur; GTL. Oxygène (O₂); 0. Vide / aspiration; 0. Air médical 3,5 bar; 0. Protoxyde d'azote (N₂O); —. Surface · Plomberie sanitaire. Surface utile / Volume; 16 m² / 41.6 m³. Eau froide / ECS; — / —. Eau traitée / osmosée; —. Siphons sol / EU / EV; 0 / 0 / 0. Observations. • Criticité : FAIBLE. Régime électrique : normal.. • Données : visible plan + FIOG ; valeurs CFO/CFA/CVC déduites — à valider par les BE.. |
| --- | --- |

Fiche local STK-URG · Stock urgences · Polyclinique Nassib (FIOG) — document de conception, ne vaut pas plan d'exécution.

| K'BIO — Polyclinique Nassib · FIOG (Djibouti) Groupe 4 : Gynéco-Obstétrique | Salle travail 1 Code local : TRV-01 · Niveau RDC · Plan A-01 · Maternité | ÉLEVÉ |
| --- | --- | --- |

| Sols / Murs / Plafonds. Charge au sol; 250 daN/m². Sol; Carrelage grès cérame antidérapant R11. Murs; Peinture lessivable — Blanc clinique RAL 9016. Plafond; Faux plafond dalle hygiénique. Plinthe; Plinthe à gorge. UPEC; U3P3E2C2. H. sous faux-plafond; 2.90 m. Portes. Vantail; 900×2100 mm — Blanc RAL 9016. Huisserie; Bois stratifié. Coupe-feu; —. Contrôle d'accès; Libre. Chauffage / Ventilation / Climatisation. Climatisation; 4 kW — CTA-Maternité. Renouvellement d'air; 6 vol/h — Salle accouchement. Température (été); 22 °C · Hiver 22 °C. Hygrométrie / Surpression; 55 % / —. Filtration; M5 + F7. | Électricité — Courants forts & faibles. Désignation; Qté; Bras; Mur; GTL. PC 16A normale; 8; ✓. PC ondulée / secourue; 1. PC 20A normale; 0. Alim. spécifique dédiée; 2; ✓. RJ45; 1; ✓. Appel infirmière; 2. Interphone / Visiophone; 1; ✓. Vidéosurveillance; 1; ✓. Contrôle d'accès; 0. Prise TV; 0. IP / BAES / Terre; IP44 · 1 BAES · 3 terre · Wi-Fi oui. Fluides médicaux. Gaz; Qté; Bras; Mur; GTL. Oxygène (O₂); 1. Vide / aspiration; 1. Air médical 3,5 bar; 1. Protoxyde d'azote (N₂O); MEOPA à confirmer. Surface · Plomberie sanitaire. Surface utile / Volume; 20 m² / 58 m³. Eau froide / ECS; oui / oui. Eau traitée / osmosée; —. Siphons sol / EU / EV; 1 / 2 / 1. Observations. • Criticité : ÉLEVÉ. Régime électrique : secouru groupe + ondulé partiel.. • N₂O / AGSS : MEOPA à confirmer.. • Données : visible plan + FIOG ; valeurs CFO/CFA/CVC déduites — à valider par les BE.. |
| --- | --- |

Fiche local TRV-01 · Salle travail 1 · Polyclinique Nassib (FIOG) — document de conception, ne vaut pas plan d'exécution.

| K'BIO — Polyclinique Nassib · FIOG (Djibouti) Groupe 4 : Gynéco-Obstétrique | Salle travail 2 Code local : TRV-02 · Niveau RDC · Plan A-01 · Maternité | ÉLEVÉ |
| --- | --- | --- |

| Sols / Murs / Plafonds. Charge au sol; 250 daN/m². Sol; Carrelage grès cérame antidérapant R11. Murs; Peinture lessivable — Blanc clinique RAL 9016. Plafond; Faux plafond dalle hygiénique. Plinthe; Plinthe à gorge. UPEC; U3P3E2C2. H. sous faux-plafond; 2.90 m. Portes. Vantail; 900×2100 mm — Blanc RAL 9016. Huisserie; Bois stratifié. Coupe-feu; —. Contrôle d'accès; Libre. Chauffage / Ventilation / Climatisation. Climatisation; 4 kW — CTA-Maternité. Renouvellement d'air; 6 vol/h — Salle accouchement. Température (été); 22 °C · Hiver 22 °C. Hygrométrie / Surpression; 55 % / —. Filtration; M5 + F7. | Électricité — Courants forts & faibles. Désignation; Qté; Bras; Mur; GTL. PC 16A normale; 8; ✓. PC ondulée / secourue; 1. PC 20A normale; 0. Alim. spécifique dédiée; 2; ✓. RJ45; 1; ✓. Appel infirmière; 2. Interphone / Visiophone; 1; ✓. Vidéosurveillance; 1; ✓. Contrôle d'accès; 0. Prise TV; 0. IP / BAES / Terre; IP44 · 1 BAES · 3 terre · Wi-Fi oui. Fluides médicaux. Gaz; Qté; Bras; Mur; GTL. Oxygène (O₂); 1. Vide / aspiration; 1. Air médical 3,5 bar; 1. Protoxyde d'azote (N₂O); MEOPA à confirmer. Surface · Plomberie sanitaire. Surface utile / Volume; 20 m² / 58 m³. Eau froide / ECS; oui / oui. Eau traitée / osmosée; —. Siphons sol / EU / EV; 1 / 2 / 1. Observations. • Criticité : ÉLEVÉ. Régime électrique : secouru groupe + ondulé partiel.. • N₂O / AGSS : MEOPA à confirmer.. • Données : visible plan + FIOG ; valeurs CFO/CFA/CVC déduites — à valider par les BE.. |
| --- | --- |

Fiche local TRV-02 · Salle travail 2 · Polyclinique Nassib (FIOG) — document de conception, ne vaut pas plan d'exécution.

| K'BIO — Polyclinique Nassib · FIOG (Djibouti) Groupe 4 : Gynéco-Obstétrique | Salle travail 3 Code local : TRV-03 · Niveau RDC · Plan A-01 · Maternité | ÉLEVÉ |
| --- | --- | --- |

| Sols / Murs / Plafonds. Charge au sol; 250 daN/m². Sol; Carrelage grès cérame antidérapant R11. Murs; Peinture lessivable — Blanc clinique RAL 9016. Plafond; Faux plafond dalle hygiénique. Plinthe; Plinthe à gorge. UPEC; U3P3E2C2. H. sous faux-plafond; 2.90 m. Portes. Vantail; 900×2100 mm — Blanc RAL 9016. Huisserie; Bois stratifié. Coupe-feu; —. Contrôle d'accès; Libre. Chauffage / Ventilation / Climatisation. Climatisation; 4 kW — CTA-Maternité. Renouvellement d'air; 6 vol/h — Salle accouchement. Température (été); 22 °C · Hiver 22 °C. Hygrométrie / Surpression; 55 % / —. Filtration; M5 + F7. | Électricité — Courants forts & faibles. Désignation; Qté; Bras; Mur; GTL. PC 16A normale; 8; ✓. PC ondulée / secourue; 1. PC 20A normale; 0. Alim. spécifique dédiée; 2; ✓. RJ45; 1; ✓. Appel infirmière; 2. Interphone / Visiophone; 1; ✓. Vidéosurveillance; 1; ✓. Contrôle d'accès; 0. Prise TV; 0. IP / BAES / Terre; IP44 · 1 BAES · 3 terre · Wi-Fi oui. Fluides médicaux. Gaz; Qté; Bras; Mur; GTL. Oxygène (O₂); 1. Vide / aspiration; 1. Air médical 3,5 bar; 1. Protoxyde d'azote (N₂O); MEOPA à confirmer. Surface · Plomberie sanitaire. Surface utile / Volume; 20 m² / 58 m³. Eau froide / ECS; oui / oui. Eau traitée / osmosée; —. Siphons sol / EU / EV; 1 / 2 / 1. Observations. • Criticité : ÉLEVÉ. Régime électrique : secouru groupe + ondulé partiel.. • N₂O / AGSS : MEOPA à confirmer.. • Données : visible plan + FIOG ; valeurs CFO/CFA/CVC déduites — à valider par les BE.. |
| --- | --- |

Fiche local TRV-03 · Salle travail 3 · Polyclinique Nassib (FIOG) — document de conception, ne vaut pas plan d'exécution.

| K'BIO — Polyclinique Nassib · FIOG (Djibouti) Groupe 12 : Locaux personnel | Vestiaire femmes Code local : VES-F · Niveau RDC · Plan A-01 · Support | FAIBLE |
| --- | --- | --- |

| Sols / Murs / Plafonds. Charge au sol; 250 daN/m². Sol; Carrelage grès cérame. Murs; Peinture lessivable — Blanc clinique RAL 9016. Plafond; Faux plafond dalle minérale. Plinthe; Plinthe standard. UPEC; U3P3E2C2. H. sous faux-plafond; 2.60 m. Portes. Vantail; 900×2100 mm — Gris. Huisserie; Acier. Coupe-feu; —. Contrôle d'accès; Libre. Chauffage / Ventilation / Climatisation. Climatisation; —. Renouvellement d'air; 3 vol/h — Stock / technique. Température (été); 26 °C · Hiver 22 °C. Hygrométrie / Surpression; — % / —. Filtration; M5 + F7. | Électricité — Courants forts & faibles. Désignation; Qté; Bras; Mur; GTL. PC 16A normale; 2; ✓. PC ondulée / secourue; 1. PC 20A normale; 0. Alim. spécifique dédiée; 0. RJ45; 0; ✓. Appel infirmière; 0. Interphone / Visiophone; 0. Vidéosurveillance; 0. Contrôle d'accès; 0. Prise TV; 0. IP / BAES / Terre; IP20 · 1 BAES · 1 terre · Wi-Fi non. Fluides médicaux. Gaz; Qté; Bras; Mur; GTL. Oxygène (O₂); 0. Vide / aspiration; 0. Air médical 3,5 bar; 0. Protoxyde d'azote (N₂O); —. Surface · Plomberie sanitaire. Surface utile / Volume; 14 m² / 36.4 m³. Eau froide / ECS; — / —. Eau traitée / osmosée; —. Siphons sol / EU / EV; 0 / 0 / 0. Observations. • Criticité : FAIBLE. Régime électrique : normal.. • Données : visible plan + FIOG ; valeurs CFO/CFA/CVC déduites — à valider par les BE.. |
| --- | --- |

Fiche local VES-F · Vestiaire femmes · Polyclinique Nassib (FIOG) — document de conception, ne vaut pas plan d'exécution.

| K'BIO — Polyclinique Nassib · FIOG (Djibouti) Groupe 12 : Locaux personnel | Vestiaire hommes Code local : VES-H · Niveau RDC · Plan A-01 · Support | FAIBLE |
| --- | --- | --- |

| Sols / Murs / Plafonds. Charge au sol; 250 daN/m². Sol; Carrelage grès cérame. Murs; Peinture lessivable — Blanc clinique RAL 9016. Plafond; Faux plafond dalle minérale. Plinthe; Plinthe standard. UPEC; U3P3E2C2. H. sous faux-plafond; 2.60 m. Portes. Vantail; 900×2100 mm — Gris. Huisserie; Acier. Coupe-feu; —. Contrôle d'accès; Libre. Chauffage / Ventilation / Climatisation. Climatisation; —. Renouvellement d'air; 3 vol/h — Stock / technique. Température (été); 26 °C · Hiver 22 °C. Hygrométrie / Surpression; — % / —. Filtration; M5 + F7. | Électricité — Courants forts & faibles. Désignation; Qté; Bras; Mur; GTL. PC 16A normale; 2; ✓. PC ondulée / secourue; 1. PC 20A normale; 0. Alim. spécifique dédiée; 0. RJ45; 0; ✓. Appel infirmière; 0. Interphone / Visiophone; 0. Vidéosurveillance; 0. Contrôle d'accès; 0. Prise TV; 0. IP / BAES / Terre; IP20 · 1 BAES · 1 terre · Wi-Fi non. Fluides médicaux. Gaz; Qté; Bras; Mur; GTL. Oxygène (O₂); 0. Vide / aspiration; 0. Air médical 3,5 bar; 0. Protoxyde d'azote (N₂O); —. Surface · Plomberie sanitaire. Surface utile / Volume; 18 m² / 46.8 m³. Eau froide / ECS; — / —. Eau traitée / osmosée; —. Siphons sol / EU / EV; 0 / 0 / 0. Observations. • Criticité : FAIBLE. Régime électrique : normal.. • Données : visible plan + FIOG ; valeurs CFO/CFA/CVC déduites — à valider par les BE.. |
| --- | --- |

Fiche local VES-H · Vestiaire hommes · Polyclinique Nassib (FIOG) — document de conception, ne vaut pas plan d'exécution.

| K'BIO — Polyclinique Nassib · FIOG (Djibouti) Groupe 1 : Administration | Accueil R+1 Code local : ACC-R1 · Niveau R+1 · Plan A-02 · Administration | FAIBLE |
| --- | --- | --- |

| Sols / Murs / Plafonds. Charge au sol; 250 daN/m². Sol; Carrelage grès cérame. Murs; Peinture lessivable — Bleu K'BIO #003F72. Plafond; Faux plafond dalle minérale. Plinthe; Plinthe standard. UPEC; U3P3E2C2. H. sous faux-plafond; 2.70 m. Portes. Vantail; 900×2100 mm — Verre / alu. Huisserie; Alu anodisé. Coupe-feu; —. Contrôle d'accès; Contrôlé. Chauffage / Ventilation / Climatisation. Climatisation; 3 kW — CTA-Admin. Renouvellement d'air; 4 vol/h — Bureaux / accueil. Température (été); 24 °C · Hiver 22 °C. Hygrométrie / Surpression; — % / —. Filtration; M5 + F7. | Électricité — Courants forts & faibles. Désignation; Qté; Bras; Mur; GTL. PC 16A normale; 6; ✓. PC ondulée / secourue; 1. PC 20A normale; 0. Alim. spécifique dédiée; 0. RJ45; 4; ✓. Appel infirmière; 0. Interphone / Visiophone; 1; ✓. Vidéosurveillance; 1; ✓. Contrôle d'accès; 1; ✓. Prise TV; 1; ✓. IP / BAES / Terre; IP20 · 1 BAES · 1 terre · Wi-Fi oui. Fluides médicaux. Gaz; Qté; Bras; Mur; GTL. Oxygène (O₂); 0. Vide / aspiration; 0. Air médical 3,5 bar; 0. Protoxyde d'azote (N₂O); —. Surface · Plomberie sanitaire. Surface utile / Volume; 20 m² / 54 m³. Eau froide / ECS; — / —. Eau traitée / osmosée; —. Siphons sol / EU / EV; 0 / 0 / 0. Observations. • Criticité : FAIBLE. Régime électrique : normal.. • Données : visible plan + FIOG ; valeurs CFO/CFA/CVC déduites — à valider par les BE.. |
| --- | --- |

Fiche local ACC-R1 · Accueil R+1 · Polyclinique Nassib (FIOG) — document de conception, ne vaut pas plan d'exécution.

| K'BIO — Polyclinique Nassib · FIOG (Djibouti) Groupe 1 : Administration | Administration R+1 Code local : ADM-R1 · Niveau R+1 · Plan A-02 · Administration | FAIBLE |
| --- | --- | --- |

| Sols / Murs / Plafonds. Charge au sol; 250 daN/m². Sol; Carrelage grès cérame. Murs; Peinture lessivable — Bleu K'BIO #003F72. Plafond; Faux plafond dalle minérale. Plinthe; Plinthe standard. UPEC; U3P3E2C2. H. sous faux-plafond; 2.70 m. Portes. Vantail; 900×2100 mm — Verre / alu. Huisserie; Alu anodisé. Coupe-feu; —. Contrôle d'accès; Contrôlé. Chauffage / Ventilation / Climatisation. Climatisation; 3 kW — CTA-Admin. Renouvellement d'air; 4 vol/h — Bureaux / accueil. Température (été); 24 °C · Hiver 22 °C. Hygrométrie / Surpression; — % / —. Filtration; M5 + F7. | Électricité — Courants forts & faibles. Désignation; Qté; Bras; Mur; GTL. PC 16A normale; 6; ✓. PC ondulée / secourue; 1. PC 20A normale; 0. Alim. spécifique dédiée; 0. RJ45; 4; ✓. Appel infirmière; 0. Interphone / Visiophone; 1; ✓. Vidéosurveillance; 1; ✓. Contrôle d'accès; 1; ✓. Prise TV; 1; ✓. IP / BAES / Terre; IP20 · 1 BAES · 1 terre · Wi-Fi oui. Fluides médicaux. Gaz; Qté; Bras; Mur; GTL. Oxygène (O₂); 0. Vide / aspiration; 0. Air médical 3,5 bar; 0. Protoxyde d'azote (N₂O); —. Surface · Plomberie sanitaire. Surface utile / Volume; 48 m² / 129.6 m³. Eau froide / ECS; — / —. Eau traitée / osmosée; —. Siphons sol / EU / EV; 0 / 0 / 0. Observations. • Criticité : FAIBLE. Régime électrique : normal.. • Données : visible plan + FIOG ; valeurs CFO/CFA/CVC déduites — à valider par les BE.. |
| --- | --- |

Fiche local ADM-R1 · Administration R+1 · Polyclinique Nassib (FIOG) — document de conception, ne vaut pas plan d'exécution.

| K'BIO — Polyclinique Nassib · FIOG (Djibouti) Groupe 1 : Administration | Salle d'attente R+1 Code local : ATT-R1 · Niveau R+1 · Plan A-02 · Communs | FAIBLE |
| --- | --- | --- |

| Sols / Murs / Plafonds. Charge au sol; 250 daN/m². Sol; Carrelage grès cérame. Murs; Peinture lessivable — Bleu K'BIO #003F72. Plafond; Faux plafond dalle minérale. Plinthe; Plinthe standard. UPEC; U3P3E2C2. H. sous faux-plafond; 2.70 m. Portes. Vantail; 900×2100 mm — Verre / alu. Huisserie; Alu anodisé. Coupe-feu; —. Contrôle d'accès; Contrôlé. Chauffage / Ventilation / Climatisation. Climatisation; 3 kW — CTA-Admin. Renouvellement d'air; 4 vol/h — Bureaux / accueil. Température (été); 24 °C · Hiver 22 °C. Hygrométrie / Surpression; — % / —. Filtration; M5 + F7. | Électricité — Courants forts & faibles. Désignation; Qté; Bras; Mur; GTL. PC 16A normale; 6; ✓. PC ondulée / secourue; 1. PC 20A normale; 0. Alim. spécifique dédiée; 0. RJ45; 4; ✓. Appel infirmière; 0. Interphone / Visiophone; 1; ✓. Vidéosurveillance; 1; ✓. Contrôle d'accès; 1; ✓. Prise TV; 1; ✓. IP / BAES / Terre; IP20 · 1 BAES · 1 terre · Wi-Fi oui. Fluides médicaux. Gaz; Qté; Bras; Mur; GTL. Oxygène (O₂); 0. Vide / aspiration; 0. Air médical 3,5 bar; 0. Protoxyde d'azote (N₂O); —. Surface · Plomberie sanitaire. Surface utile / Volume; 34 m² / 91.8 m³. Eau froide / ECS; — / —. Eau traitée / osmosée; —. Siphons sol / EU / EV; 0 / 0 / 0. Observations. • Criticité : FAIBLE. Régime électrique : normal.. • Données : visible plan + FIOG ; valeurs CFO/CFA/CVC déduites — à valider par les BE.. |
| --- | --- |

Fiche local ATT-R1 · Salle d'attente R+1 · Polyclinique Nassib (FIOG) — document de conception, ne vaut pas plan d'exécution.

| K'BIO — Polyclinique Nassib · FIOG (Djibouti) Groupe 11 : Néonatologie | Biberonnerie & soin bébé Code local : BIB-01 · Niveau R+1 · Plan A-02 · Maternité | ÉLEVÉ |
| --- | --- | --- |

| Sols / Murs / Plafonds. Charge au sol; 250 daN/m². Sol; Carrelage grès cérame. Murs; Peinture lessivable — Blanc clinique RAL 9016. Plafond; Faux plafond dalle hygiénique. Plinthe; Plinthe à gorge. UPEC; U3P3E2C2. H. sous faux-plafond; 2.80 m. Portes. Vantail; 900×2100 mm — Blanc. Huisserie; Alu. Coupe-feu; —. Contrôle d'accès; Libre. Chauffage / Ventilation / Climatisation. Climatisation; 4 kW — CTA-Maternité. Renouvellement d'air; 6 vol/h — Néonatologie. Température (été); 24 °C · Hiver 22 °C. Hygrométrie / Surpression; — % / —. Filtration; M5 + F7. | Électricité — Courants forts & faibles. Désignation; Qté; Bras; Mur; GTL. PC 16A normale; 2; ✓. PC ondulée / secourue; 4; ✓. PC 20A normale; 0. Alim. spécifique dédiée; 2; ✓. RJ45; 4; ✓; ✓. Appel infirmière; 2; ✓. Interphone / Visiophone; 1; ✓. Vidéosurveillance; 1; ✓. Contrôle d'accès; 0. Prise TV; 0. IP / BAES / Terre; IP44 · 1 BAES · 2 terre · Wi-Fi oui. Fluides médicaux. Gaz; Qté; Bras; Mur; GTL. Oxygène (O₂); 1; ✓; ✓. Vide / aspiration; 1; ✓; ✓. Air médical 3,5 bar; 1; ✓. Protoxyde d'azote (N₂O); —. Surface · Plomberie sanitaire. Surface utile / Volume; 38 m² / 106.4 m³. Eau froide / ECS; oui / oui. Eau traitée / osmosée; oui. Siphons sol / EU / EV; 1 / 2 / 2. Observations. • Criticité : ÉLEVÉ. Régime électrique : secouru groupe + ondulé partiel.. • Bandeau de lit (BTDL) : O₂/Vide/élec. secourue + appel malade intégrés à la tête de lit.. • Données : visible plan + FIOG ; valeurs CFO/CFA/CVC déduites — à valider par les BE.. |
| --- | --- |

Fiche local BIB-01 · Biberonnerie & soin bébé · Polyclinique Nassib (FIOG) — document de conception, ne vaut pas plan d'exécution.

| K'BIO — Polyclinique Nassib · FIOG (Djibouti) Groupe 3 : Consultations | Bureau R+1 — 1 Code local : BUR-R1-1 · Niveau R+1 · Plan A-02 · Consultations | MOYEN |
| --- | --- | --- |

| Sols / Murs / Plafonds. Charge au sol; 250 daN/m². Sol; Carrelage grès cérame. Murs; Peinture lessivable — Blanc clinique (bandeau accent). Plafond; Faux plafond dalle minérale. Plinthe; Plinthe standard. UPEC; U3P3E2C2. H. sous faux-plafond; 2.70 m. Portes. Vantail; 830×2100 mm — Chêne clair. Huisserie; MDF stratifié. Coupe-feu; —. Contrôle d'accès; Libre. Chauffage / Ventilation / Climatisation. Climatisation; 2.5 kW — CTA-Consultations. Renouvellement d'air; 4 vol/h — DTU 68.3. Température (été); 24 °C · Hiver 22 °C. Hygrométrie / Surpression; — % / —. Filtration; M5 + F7. | Électricité — Courants forts & faibles. Désignation; Qté; Bras; Mur; GTL. PC 16A normale; 4; ✓. PC ondulée / secourue; 1. PC 20A normale; 0. Alim. spécifique dédiée; 1; ✓. RJ45; 2; ✓. Appel infirmière; 0. Interphone / Visiophone; 0. Vidéosurveillance; 0. Contrôle d'accès; 0. Prise TV; 0. IP / BAES / Terre; IP20 · 1 BAES · 1 terre · Wi-Fi oui. Fluides médicaux. Gaz; Qté; Bras; Mur; GTL. Oxygène (O₂); 0. Vide / aspiration; 0. Air médical 3,5 bar; 0. Protoxyde d'azote (N₂O); —. Surface · Plomberie sanitaire. Surface utile / Volume; 14 m² / 37.8 m³. Eau froide / ECS; — / —. Eau traitée / osmosée; —. Siphons sol / EU / EV; 0 / 0 / 0. Observations. • Criticité : MOYEN. Régime électrique : normal + secours ponctuel.. • Données : visible plan + FIOG ; valeurs CFO/CFA/CVC déduites — à valider par les BE.. |
| --- | --- |

Fiche local BUR-R1-1 · Bureau R+1 — 1 · Polyclinique Nassib (FIOG) — document de conception, ne vaut pas plan d'exécution.

| K'BIO — Polyclinique Nassib · FIOG (Djibouti) Groupe 3 : Consultations | Bureau R+1 — 2 Code local : BUR-R1-2 · Niveau R+1 · Plan A-02 · Consultations | MOYEN |
| --- | --- | --- |

| Sols / Murs / Plafonds. Charge au sol; 250 daN/m². Sol; Carrelage grès cérame. Murs; Peinture lessivable — Blanc clinique (bandeau accent). Plafond; Faux plafond dalle minérale. Plinthe; Plinthe standard. UPEC; U3P3E2C2. H. sous faux-plafond; 2.70 m. Portes. Vantail; 830×2100 mm — Chêne clair. Huisserie; MDF stratifié. Coupe-feu; —. Contrôle d'accès; Libre. Chauffage / Ventilation / Climatisation. Climatisation; 2.5 kW — CTA-Consultations. Renouvellement d'air; 4 vol/h — DTU 68.3. Température (été); 24 °C · Hiver 22 °C. Hygrométrie / Surpression; — % / —. Filtration; M5 + F7. | Électricité — Courants forts & faibles. Désignation; Qté; Bras; Mur; GTL. PC 16A normale; 4; ✓. PC ondulée / secourue; 1. PC 20A normale; 0. Alim. spécifique dédiée; 1; ✓. RJ45; 2; ✓. Appel infirmière; 0. Interphone / Visiophone; 0. Vidéosurveillance; 0. Contrôle d'accès; 0. Prise TV; 0. IP / BAES / Terre; IP20 · 1 BAES · 1 terre · Wi-Fi oui. Fluides médicaux. Gaz; Qté; Bras; Mur; GTL. Oxygène (O₂); 0. Vide / aspiration; 0. Air médical 3,5 bar; 0. Protoxyde d'azote (N₂O); —. Surface · Plomberie sanitaire. Surface utile / Volume; 14 m² / 37.8 m³. Eau froide / ECS; — / —. Eau traitée / osmosée; —. Siphons sol / EU / EV; 0 / 0 / 0. Observations. • Criticité : MOYEN. Régime électrique : normal + secours ponctuel.. • Données : visible plan + FIOG ; valeurs CFO/CFA/CVC déduites — à valider par les BE.. |
| --- | --- |

Fiche local BUR-R1-2 · Bureau R+1 — 2 · Polyclinique Nassib (FIOG) — document de conception, ne vaut pas plan d'exécution.

| K'BIO — Polyclinique Nassib · FIOG (Djibouti) Groupe 3 : Consultations | Bureau R+1 — 3 Code local : BUR-R1-3 · Niveau R+1 · Plan A-02 · Consultations | MOYEN |
| --- | --- | --- |

| Sols / Murs / Plafonds. Charge au sol; 250 daN/m². Sol; Carrelage grès cérame. Murs; Peinture lessivable — Blanc clinique (bandeau accent). Plafond; Faux plafond dalle minérale. Plinthe; Plinthe standard. UPEC; U3P3E2C2. H. sous faux-plafond; 2.70 m. Portes. Vantail; 830×2100 mm — Chêne clair. Huisserie; MDF stratifié. Coupe-feu; —. Contrôle d'accès; Libre. Chauffage / Ventilation / Climatisation. Climatisation; 2.5 kW — CTA-Consultations. Renouvellement d'air; 4 vol/h — DTU 68.3. Température (été); 24 °C · Hiver 22 °C. Hygrométrie / Surpression; — % / —. Filtration; M5 + F7. | Électricité — Courants forts & faibles. Désignation; Qté; Bras; Mur; GTL. PC 16A normale; 4; ✓. PC ondulée / secourue; 1. PC 20A normale; 0. Alim. spécifique dédiée; 1; ✓. RJ45; 2; ✓. Appel infirmière; 0. Interphone / Visiophone; 0. Vidéosurveillance; 0. Contrôle d'accès; 0. Prise TV; 0. IP / BAES / Terre; IP20 · 1 BAES · 1 terre · Wi-Fi oui. Fluides médicaux. Gaz; Qté; Bras; Mur; GTL. Oxygène (O₂); 0. Vide / aspiration; 0. Air médical 3,5 bar; 0. Protoxyde d'azote (N₂O); —. Surface · Plomberie sanitaire. Surface utile / Volume; 14 m² / 37.8 m³. Eau froide / ECS; — / —. Eau traitée / osmosée; —. Siphons sol / EU / EV; 0 / 0 / 0. Observations. • Criticité : MOYEN. Régime électrique : normal + secours ponctuel.. • Données : visible plan + FIOG ; valeurs CFO/CFA/CVC déduites — à valider par les BE.. |
| --- | --- |

Fiche local BUR-R1-3 · Bureau R+1 — 3 · Polyclinique Nassib (FIOG) — document de conception, ne vaut pas plan d'exécution.

| K'BIO — Polyclinique Nassib · FIOG (Djibouti) Groupe 3 : Consultations | Bureau R+1 — 4 Code local : BUR-R1-4 · Niveau R+1 · Plan A-02 · Consultations | MOYEN |
| --- | --- | --- |

| Sols / Murs / Plafonds. Charge au sol; 250 daN/m². Sol; Carrelage grès cérame. Murs; Peinture lessivable — Blanc clinique (bandeau accent). Plafond; Faux plafond dalle minérale. Plinthe; Plinthe standard. UPEC; U3P3E2C2. H. sous faux-plafond; 2.70 m. Portes. Vantail; 830×2100 mm — Chêne clair. Huisserie; MDF stratifié. Coupe-feu; —. Contrôle d'accès; Libre. Chauffage / Ventilation / Climatisation. Climatisation; 2.5 kW — CTA-Consultations. Renouvellement d'air; 4 vol/h — DTU 68.3. Température (été); 24 °C · Hiver 22 °C. Hygrométrie / Surpression; — % / —. Filtration; M5 + F7. | Électricité — Courants forts & faibles. Désignation; Qté; Bras; Mur; GTL. PC 16A normale; 4; ✓. PC ondulée / secourue; 1. PC 20A normale; 0. Alim. spécifique dédiée; 1; ✓. RJ45; 2; ✓. Appel infirmière; 0. Interphone / Visiophone; 0. Vidéosurveillance; 0. Contrôle d'accès; 0. Prise TV; 0. IP / BAES / Terre; IP20 · 1 BAES · 1 terre · Wi-Fi oui. Fluides médicaux. Gaz; Qté; Bras; Mur; GTL. Oxygène (O₂); 0. Vide / aspiration; 0. Air médical 3,5 bar; 0. Protoxyde d'azote (N₂O); —. Surface · Plomberie sanitaire. Surface utile / Volume; 14 m² / 37.8 m³. Eau froide / ECS; — / —. Eau traitée / osmosée; —. Siphons sol / EU / EV; 0 / 0 / 0. Observations. • Criticité : MOYEN. Régime électrique : normal + secours ponctuel.. • Données : visible plan + FIOG ; valeurs CFO/CFA/CVC déduites — à valider par les BE.. |
| --- | --- |

Fiche local BUR-R1-4 · Bureau R+1 — 4 · Polyclinique Nassib (FIOG) — document de conception, ne vaut pas plan d'exécution.

| K'BIO — Polyclinique Nassib · FIOG (Djibouti) Groupe 3 : Consultations | Bureau R+1 — 5 Code local : BUR-R1-5 · Niveau R+1 · Plan A-02 · Consultations | MOYEN |
| --- | --- | --- |

| Sols / Murs / Plafonds. Charge au sol; 250 daN/m². Sol; Carrelage grès cérame. Murs; Peinture lessivable — Blanc clinique (bandeau accent). Plafond; Faux plafond dalle minérale. Plinthe; Plinthe standard. UPEC; U3P3E2C2. H. sous faux-plafond; 2.70 m. Portes. Vantail; 830×2100 mm — Chêne clair. Huisserie; MDF stratifié. Coupe-feu; —. Contrôle d'accès; Libre. Chauffage / Ventilation / Climatisation. Climatisation; 2.5 kW — CTA-Consultations. Renouvellement d'air; 4 vol/h — DTU 68.3. Température (été); 24 °C · Hiver 22 °C. Hygrométrie / Surpression; — % / —. Filtration; M5 + F7. | Électricité — Courants forts & faibles. Désignation; Qté; Bras; Mur; GTL. PC 16A normale; 4; ✓. PC ondulée / secourue; 1. PC 20A normale; 0. Alim. spécifique dédiée; 1; ✓. RJ45; 2; ✓. Appel infirmière; 0. Interphone / Visiophone; 0. Vidéosurveillance; 0. Contrôle d'accès; 0. Prise TV; 0. IP / BAES / Terre; IP20 · 1 BAES · 1 terre · Wi-Fi oui. Fluides médicaux. Gaz; Qté; Bras; Mur; GTL. Oxygène (O₂); 0. Vide / aspiration; 0. Air médical 3,5 bar; 0. Protoxyde d'azote (N₂O); —. Surface · Plomberie sanitaire. Surface utile / Volume; 14 m² / 37.8 m³. Eau froide / ECS; — / —. Eau traitée / osmosée; —. Siphons sol / EU / EV; 0 / 0 / 0. Observations. • Criticité : MOYEN. Régime électrique : normal + secours ponctuel.. • Données : visible plan + FIOG ; valeurs CFO/CFA/CVC déduites — à valider par les BE.. |
| --- | --- |

Fiche local BUR-R1-5 · Bureau R+1 — 5 · Polyclinique Nassib (FIOG) — document de conception, ne vaut pas plan d'exécution.

| K'BIO — Polyclinique Nassib · FIOG (Djibouti) Groupe 10 : Hospitalisation | Hospitalisation de jour Code local : HDJ-01 · Niveau R+1 · Plan A-02 · Médecine | ÉLEVÉ |
| --- | --- | --- |

| Sols / Murs / Plafonds. Charge au sol; 250 daN/m². Sol; Carrelage grès cérame. Murs; Peinture lessivable — Blanc clinique RAL 9016. Plafond; Faux plafond dalle hygiénique. Plinthe; Plinthe relevée. UPEC; U3P3E2C2. H. sous faux-plafond; 2.80 m. Portes. Vantail; 900×2100 mm — Blanc. Huisserie; Alu. Coupe-feu; —. Contrôle d'accès; Libre. Chauffage / Ventilation / Climatisation. Climatisation; 6 kW — CTA-Hospitalisation. Renouvellement d'air; 6 vol/h — HDJ. Température (été); 24 °C · Hiver 22 °C. Hygrométrie / Surpression; — % / —. Filtration; M5 + F7. | Électricité — Courants forts & faibles. Désignation; Qté; Bras; Mur; GTL. PC 16A normale; 2; ✓. PC ondulée / secourue; 4; ✓. PC 20A normale; 0. Alim. spécifique dédiée; 2; ✓. RJ45; 4; ✓; ✓. Appel infirmière; 2; ✓. Interphone / Visiophone; 0. Vidéosurveillance; 1; ✓. Contrôle d'accès; 0. Prise TV; 0. IP / BAES / Terre; IP44 · 2 BAES · 3 terre · Wi-Fi oui. Fluides médicaux. Gaz; Qté; Bras; Mur; GTL. Oxygène (O₂); 5; ✓; ✓. Vide / aspiration; 5; ✓; ✓. Air médical 3,5 bar; 0. Protoxyde d'azote (N₂O); —. Surface · Plomberie sanitaire. Surface utile / Volume; 45 m² / 126 m³. Eau froide / ECS; oui / oui. Eau traitée / osmosée; —. Siphons sol / EU / EV; 1 / 2 / 2. Observations. • Criticité : ÉLEVÉ. Régime électrique : secouru groupe + ondulé partiel.. • Bandeau de lit (BTDL) : O₂/Vide/élec. secourue + appel malade intégrés à la tête de lit.. • Données : visible plan + FIOG ; valeurs CFO/CFA/CVC déduites — à valider par les BE.. |
| --- | --- |

Fiche local HDJ-01 · Hospitalisation de jour · Polyclinique Nassib (FIOG) — document de conception, ne vaut pas plan d'exécution.

| K'BIO — Polyclinique Nassib · FIOG (Djibouti) Groupe 10 : Hospitalisation | Chambre médicale 1 Code local : HOS-01 · Niveau R+1 · Plan A-02 · Médecine | ÉLEVÉ |
| --- | --- | --- |

| Sols / Murs / Plafonds. Charge au sol; 250 daN/m². Sol; Carrelage grès cérame. Murs; Peinture lessivable — Blanc clinique RAL 9016. Plafond; Faux plafond dalle minérale. Plinthe; Plinthe standard. UPEC; U3P3E2C2. H. sous faux-plafond; 2.70 m. Portes. Vantail; 900×2100 mm — Blanc HPL. Huisserie; Alu. Coupe-feu; —. Contrôle d'accès; Libre. Chauffage / Ventilation / Climatisation. Climatisation; 2.2 kW — CTA-Hospitalisation. Renouvellement d'air; 4 vol/h — Chambre hospitalière. Température (été); 24 °C · Hiver 22 °C. Hygrométrie / Surpression; — % / —. Filtration; M5 + F7. | Électricité — Courants forts & faibles. Désignation; Qté; Bras; Mur; GTL. PC 16A normale; 2; ✓. PC ondulée / secourue; 4; ✓. PC 20A normale; 0. Alim. spécifique dédiée; 1; ✓. RJ45; 3; ✓; ✓. Appel infirmière; 1; ✓. Interphone / Visiophone; 0. Vidéosurveillance; 0. Contrôle d'accès; 0. Prise TV; 1; ✓. IP / BAES / Terre; IP20 · 1 BAES · 2 terre · Wi-Fi oui. Fluides médicaux. Gaz; Qté; Bras; Mur; GTL. Oxygène (O₂); 1; ✓; ✓. Vide / aspiration; 1; ✓; ✓. Air médical 3,5 bar; 0. Protoxyde d'azote (N₂O); —. Surface · Plomberie sanitaire. Surface utile / Volume; 16 m² / 43.2 m³. Eau froide / ECS; oui / oui. Eau traitée / osmosée; —. Siphons sol / EU / EV; 0 / 1 / 1. Observations. • Criticité : ÉLEVÉ. Régime électrique : secouru groupe + ondulé partiel.. • Bandeau de lit (BTDL) : O₂/Vide/élec. secourue + appel malade intégrés à la tête de lit.. • Données : visible plan + FIOG ; valeurs CFO/CFA/CVC déduites — à valider par les BE.. |
| --- | --- |

Fiche local HOS-01 · Chambre médicale 1 · Polyclinique Nassib (FIOG) — document de conception, ne vaut pas plan d'exécution.

| K'BIO — Polyclinique Nassib · FIOG (Djibouti) Groupe 10 : Hospitalisation | Chambre médicale 2 Code local : HOS-02 · Niveau R+1 · Plan A-02 · Médecine | ÉLEVÉ |
| --- | --- | --- |

| Sols / Murs / Plafonds. Charge au sol; 250 daN/m². Sol; Carrelage grès cérame. Murs; Peinture lessivable — Blanc clinique RAL 9016. Plafond; Faux plafond dalle minérale. Plinthe; Plinthe standard. UPEC; U3P3E2C2. H. sous faux-plafond; 2.70 m. Portes. Vantail; 900×2100 mm — Blanc HPL. Huisserie; Alu. Coupe-feu; —. Contrôle d'accès; Libre. Chauffage / Ventilation / Climatisation. Climatisation; 2.2 kW — CTA-Hospitalisation. Renouvellement d'air; 4 vol/h — Chambre hospitalière. Température (été); 24 °C · Hiver 22 °C. Hygrométrie / Surpression; — % / —. Filtration; M5 + F7. | Électricité — Courants forts & faibles. Désignation; Qté; Bras; Mur; GTL. PC 16A normale; 2; ✓. PC ondulée / secourue; 4; ✓. PC 20A normale; 0. Alim. spécifique dédiée; 1; ✓. RJ45; 3; ✓; ✓. Appel infirmière; 1; ✓. Interphone / Visiophone; 0. Vidéosurveillance; 0. Contrôle d'accès; 0. Prise TV; 1; ✓. IP / BAES / Terre; IP20 · 1 BAES · 2 terre · Wi-Fi oui. Fluides médicaux. Gaz; Qté; Bras; Mur; GTL. Oxygène (O₂); 1; ✓; ✓. Vide / aspiration; 1; ✓; ✓. Air médical 3,5 bar; 0. Protoxyde d'azote (N₂O); —. Surface · Plomberie sanitaire. Surface utile / Volume; 16 m² / 43.2 m³. Eau froide / ECS; oui / oui. Eau traitée / osmosée; —. Siphons sol / EU / EV; 0 / 1 / 1. Observations. • Criticité : ÉLEVÉ. Régime électrique : secouru groupe + ondulé partiel.. • Bandeau de lit (BTDL) : O₂/Vide/élec. secourue + appel malade intégrés à la tête de lit.. • Données : visible plan + FIOG ; valeurs CFO/CFA/CVC déduites — à valider par les BE.. |
| --- | --- |

Fiche local HOS-02 · Chambre médicale 2 · Polyclinique Nassib (FIOG) — document de conception, ne vaut pas plan d'exécution.

| K'BIO — Polyclinique Nassib · FIOG (Djibouti) Groupe 10 : Hospitalisation | Chambre médicale 3 Code local : HOS-03 · Niveau R+1 · Plan A-02 · Médecine | ÉLEVÉ |
| --- | --- | --- |

| Sols / Murs / Plafonds. Charge au sol; 250 daN/m². Sol; Carrelage grès cérame. Murs; Peinture lessivable — Blanc clinique RAL 9016. Plafond; Faux plafond dalle minérale. Plinthe; Plinthe standard. UPEC; U3P3E2C2. H. sous faux-plafond; 2.70 m. Portes. Vantail; 900×2100 mm — Blanc HPL. Huisserie; Alu. Coupe-feu; —. Contrôle d'accès; Libre. Chauffage / Ventilation / Climatisation. Climatisation; 2.2 kW — CTA-Hospitalisation. Renouvellement d'air; 4 vol/h — Chambre hospitalière. Température (été); 24 °C · Hiver 22 °C. Hygrométrie / Surpression; — % / —. Filtration; M5 + F7. | Électricité — Courants forts & faibles. Désignation; Qté; Bras; Mur; GTL. PC 16A normale; 2; ✓. PC ondulée / secourue; 4; ✓. PC 20A normale; 0. Alim. spécifique dédiée; 1; ✓. RJ45; 3; ✓; ✓. Appel infirmière; 1; ✓. Interphone / Visiophone; 0. Vidéosurveillance; 0. Contrôle d'accès; 0. Prise TV; 1; ✓. IP / BAES / Terre; IP20 · 1 BAES · 2 terre · Wi-Fi oui. Fluides médicaux. Gaz; Qté; Bras; Mur; GTL. Oxygène (O₂); 1; ✓; ✓. Vide / aspiration; 1; ✓; ✓. Air médical 3,5 bar; 0. Protoxyde d'azote (N₂O); —. Surface · Plomberie sanitaire. Surface utile / Volume; 16 m² / 43.2 m³. Eau froide / ECS; oui / oui. Eau traitée / osmosée; —. Siphons sol / EU / EV; 0 / 1 / 1. Observations. • Criticité : ÉLEVÉ. Régime électrique : secouru groupe + ondulé partiel.. • Bandeau de lit (BTDL) : O₂/Vide/élec. secourue + appel malade intégrés à la tête de lit.. • Données : visible plan + FIOG ; valeurs CFO/CFA/CVC déduites — à valider par les BE.. |
| --- | --- |

Fiche local HOS-03 · Chambre médicale 3 · Polyclinique Nassib (FIOG) — document de conception, ne vaut pas plan d'exécution.

| K'BIO — Polyclinique Nassib · FIOG (Djibouti) Groupe 10 : Hospitalisation | Chambre médicale 4 Code local : HOS-04 · Niveau R+1 · Plan A-02 · Médecine | ÉLEVÉ |
| --- | --- | --- |

| Sols / Murs / Plafonds. Charge au sol; 250 daN/m². Sol; Carrelage grès cérame. Murs; Peinture lessivable — Blanc clinique RAL 9016. Plafond; Faux plafond dalle minérale. Plinthe; Plinthe standard. UPEC; U3P3E2C2. H. sous faux-plafond; 2.70 m. Portes. Vantail; 900×2100 mm — Blanc HPL. Huisserie; Alu. Coupe-feu; —. Contrôle d'accès; Libre. Chauffage / Ventilation / Climatisation. Climatisation; 2.2 kW — CTA-Hospitalisation. Renouvellement d'air; 4 vol/h — Chambre hospitalière. Température (été); 24 °C · Hiver 22 °C. Hygrométrie / Surpression; — % / —. Filtration; M5 + F7. | Électricité — Courants forts & faibles. Désignation; Qté; Bras; Mur; GTL. PC 16A normale; 2; ✓. PC ondulée / secourue; 4; ✓. PC 20A normale; 0. Alim. spécifique dédiée; 1; ✓. RJ45; 3; ✓; ✓. Appel infirmière; 1; ✓. Interphone / Visiophone; 0. Vidéosurveillance; 0. Contrôle d'accès; 0. Prise TV; 1; ✓. IP / BAES / Terre; IP20 · 1 BAES · 2 terre · Wi-Fi oui. Fluides médicaux. Gaz; Qté; Bras; Mur; GTL. Oxygène (O₂); 1; ✓; ✓. Vide / aspiration; 1; ✓; ✓. Air médical 3,5 bar; 0. Protoxyde d'azote (N₂O); —. Surface · Plomberie sanitaire. Surface utile / Volume; 16 m² / 43.2 m³. Eau froide / ECS; oui / oui. Eau traitée / osmosée; —. Siphons sol / EU / EV; 0 / 1 / 1. Observations. • Criticité : ÉLEVÉ. Régime électrique : secouru groupe + ondulé partiel.. • Bandeau de lit (BTDL) : O₂/Vide/élec. secourue + appel malade intégrés à la tête de lit.. • Données : visible plan + FIOG ; valeurs CFO/CFA/CVC déduites — à valider par les BE.. |
| --- | --- |

Fiche local HOS-04 · Chambre médicale 4 · Polyclinique Nassib (FIOG) — document de conception, ne vaut pas plan d'exécution.

| K'BIO — Polyclinique Nassib · FIOG (Djibouti) Groupe 10 : Hospitalisation | Chambre médicale 5 Code local : HOS-05 · Niveau R+1 · Plan A-02 · Médecine | ÉLEVÉ |
| --- | --- | --- |

| Sols / Murs / Plafonds. Charge au sol; 250 daN/m². Sol; Carrelage grès cérame. Murs; Peinture lessivable — Blanc clinique RAL 9016. Plafond; Faux plafond dalle minérale. Plinthe; Plinthe standard. UPEC; U3P3E2C2. H. sous faux-plafond; 2.70 m. Portes. Vantail; 900×2100 mm — Blanc HPL. Huisserie; Alu. Coupe-feu; —. Contrôle d'accès; Libre. Chauffage / Ventilation / Climatisation. Climatisation; 2.2 kW — CTA-Hospitalisation. Renouvellement d'air; 4 vol/h — Chambre hospitalière. Température (été); 24 °C · Hiver 22 °C. Hygrométrie / Surpression; — % / —. Filtration; M5 + F7. | Électricité — Courants forts & faibles. Désignation; Qté; Bras; Mur; GTL. PC 16A normale; 2; ✓. PC ondulée / secourue; 4; ✓. PC 20A normale; 0. Alim. spécifique dédiée; 1; ✓. RJ45; 3; ✓; ✓. Appel infirmière; 1; ✓. Interphone / Visiophone; 0. Vidéosurveillance; 0. Contrôle d'accès; 0. Prise TV; 1; ✓. IP / BAES / Terre; IP20 · 1 BAES · 2 terre · Wi-Fi oui. Fluides médicaux. Gaz; Qté; Bras; Mur; GTL. Oxygène (O₂); 1; ✓; ✓. Vide / aspiration; 1; ✓; ✓. Air médical 3,5 bar; 0. Protoxyde d'azote (N₂O); —. Surface · Plomberie sanitaire. Surface utile / Volume; 16 m² / 43.2 m³. Eau froide / ECS; oui / oui. Eau traitée / osmosée; —. Siphons sol / EU / EV; 0 / 1 / 1. Observations. • Criticité : ÉLEVÉ. Régime électrique : secouru groupe + ondulé partiel.. • Bandeau de lit (BTDL) : O₂/Vide/élec. secourue + appel malade intégrés à la tête de lit.. • Données : visible plan + FIOG ; valeurs CFO/CFA/CVC déduites — à valider par les BE.. |
| --- | --- |

Fiche local HOS-05 · Chambre médicale 5 · Polyclinique Nassib (FIOG) — document de conception, ne vaut pas plan d'exécution.

| K'BIO — Polyclinique Nassib · FIOG (Djibouti) Groupe 10 : Hospitalisation | Chambre médicale 6 Code local : HOS-06 · Niveau R+1 · Plan A-02 · Médecine | ÉLEVÉ |
| --- | --- | --- |

| Sols / Murs / Plafonds. Charge au sol; 250 daN/m². Sol; Carrelage grès cérame. Murs; Peinture lessivable — Blanc clinique RAL 9016. Plafond; Faux plafond dalle minérale. Plinthe; Plinthe standard. UPEC; U3P3E2C2. H. sous faux-plafond; 2.70 m. Portes. Vantail; 900×2100 mm — Blanc HPL. Huisserie; Alu. Coupe-feu; —. Contrôle d'accès; Libre. Chauffage / Ventilation / Climatisation. Climatisation; 2.2 kW — CTA-Hospitalisation. Renouvellement d'air; 4 vol/h — Chambre hospitalière. Température (été); 24 °C · Hiver 22 °C. Hygrométrie / Surpression; — % / —. Filtration; M5 + F7. | Électricité — Courants forts & faibles. Désignation; Qté; Bras; Mur; GTL. PC 16A normale; 2; ✓. PC ondulée / secourue; 4; ✓. PC 20A normale; 0. Alim. spécifique dédiée; 1; ✓. RJ45; 3; ✓; ✓. Appel infirmière; 1; ✓. Interphone / Visiophone; 0. Vidéosurveillance; 0. Contrôle d'accès; 0. Prise TV; 1; ✓. IP / BAES / Terre; IP20 · 1 BAES · 2 terre · Wi-Fi oui. Fluides médicaux. Gaz; Qté; Bras; Mur; GTL. Oxygène (O₂); 1; ✓; ✓. Vide / aspiration; 1; ✓; ✓. Air médical 3,5 bar; 0. Protoxyde d'azote (N₂O); —. Surface · Plomberie sanitaire. Surface utile / Volume; 16 m² / 43.2 m³. Eau froide / ECS; oui / oui. Eau traitée / osmosée; —. Siphons sol / EU / EV; 0 / 1 / 1. Observations. • Criticité : ÉLEVÉ. Régime électrique : secouru groupe + ondulé partiel.. • Bandeau de lit (BTDL) : O₂/Vide/élec. secourue + appel malade intégrés à la tête de lit.. • Données : visible plan + FIOG ; valeurs CFO/CFA/CVC déduites — à valider par les BE.. |
| --- | --- |

Fiche local HOS-06 · Chambre médicale 6 · Polyclinique Nassib (FIOG) — document de conception, ne vaut pas plan d'exécution.

| K'BIO — Polyclinique Nassib · FIOG (Djibouti) Groupe 10 : Hospitalisation | Chambre médicale 7 Code local : HOS-07 · Niveau R+1 · Plan A-02 · Médecine | ÉLEVÉ |
| --- | --- | --- |

| Sols / Murs / Plafonds. Charge au sol; 250 daN/m². Sol; Carrelage grès cérame. Murs; Peinture lessivable — Blanc clinique RAL 9016. Plafond; Faux plafond dalle minérale. Plinthe; Plinthe standard. UPEC; U3P3E2C2. H. sous faux-plafond; 2.70 m. Portes. Vantail; 900×2100 mm — Blanc HPL. Huisserie; Alu. Coupe-feu; —. Contrôle d'accès; Libre. Chauffage / Ventilation / Climatisation. Climatisation; 2.2 kW — CTA-Hospitalisation. Renouvellement d'air; 4 vol/h — Chambre hospitalière. Température (été); 24 °C · Hiver 22 °C. Hygrométrie / Surpression; — % / —. Filtration; M5 + F7. | Électricité — Courants forts & faibles. Désignation; Qté; Bras; Mur; GTL. PC 16A normale; 2; ✓. PC ondulée / secourue; 4; ✓. PC 20A normale; 0. Alim. spécifique dédiée; 1; ✓. RJ45; 3; ✓; ✓. Appel infirmière; 1; ✓. Interphone / Visiophone; 0. Vidéosurveillance; 0. Contrôle d'accès; 0. Prise TV; 1; ✓. IP / BAES / Terre; IP20 · 1 BAES · 2 terre · Wi-Fi oui. Fluides médicaux. Gaz; Qté; Bras; Mur; GTL. Oxygène (O₂); 2; ✓; ✓. Vide / aspiration; 2; ✓; ✓. Air médical 3,5 bar; 0. Protoxyde d'azote (N₂O); —. Surface · Plomberie sanitaire. Surface utile / Volume; 22 m² / 59.4 m³. Eau froide / ECS; oui / oui. Eau traitée / osmosée; —. Siphons sol / EU / EV; 0 / 1 / 1. Observations. • Criticité : ÉLEVÉ. Régime électrique : secouru groupe + ondulé partiel.. • Bandeau de lit (BTDL) : O₂/Vide/élec. secourue + appel malade intégrés à la tête de lit.. • Données : visible plan + FIOG ; valeurs CFO/CFA/CVC déduites — à valider par les BE.. |
| --- | --- |

Fiche local HOS-07 · Chambre médicale 7 · Polyclinique Nassib (FIOG) — document de conception, ne vaut pas plan d'exécution.

| K'BIO — Polyclinique Nassib · FIOG (Djibouti) Groupe 10 : Hospitalisation | Infirmerie R+1 Code local : INF-R1 · Niveau R+1 · Plan A-02 · Médecine | ÉLEVÉ |
| --- | --- | --- |

| Sols / Murs / Plafonds. Charge au sol; 250 daN/m². Sol; Carrelage grès cérame antidérapant R11. Murs; Peinture lessivable — Blanc clinique RAL 9016. Plafond; Faux plafond dalle hygiénique. Plinthe; Plinthe relevée. UPEC; U3P3E2C2. H. sous faux-plafond; 2.80 m. Portes. Vantail; 900×2100 mm — Blanc. Huisserie; Alu blanc. Coupe-feu; —. Contrôle d'accès; Libre. Chauffage / Ventilation / Climatisation. Climatisation; 3.5 kW — CTA-Urgences. Renouvellement d'air; 6 vol/h — DTU 68.3. Température (été); 24 °C · Hiver 22 °C. Hygrométrie / Surpression; — % / —. Filtration; M5 + F7. | Électricité — Courants forts & faibles. Désignation; Qté; Bras; Mur; GTL. PC 16A normale; 2; ✓. PC ondulée / secourue; 4; ✓. PC 20A normale; 0. Alim. spécifique dédiée; 2; ✓. RJ45; 4; ✓; ✓. Appel infirmière; 1; ✓. Interphone / Visiophone; 0. Vidéosurveillance; 1; ✓. Contrôle d'accès; 0. Prise TV; 0. IP / BAES / Terre; IP44 · 1 BAES · 2 terre · Wi-Fi oui. Fluides médicaux. Gaz; Qté; Bras; Mur; GTL. Oxygène (O₂); 1; ✓; ✓. Vide / aspiration; 1; ✓; ✓. Air médical 3,5 bar; 1; ✓. Protoxyde d'azote (N₂O); —. Surface · Plomberie sanitaire. Surface utile / Volume; 22 m² / 61.6 m³. Eau froide / ECS; — / —. Eau traitée / osmosée; —. Siphons sol / EU / EV; 0 / 0 / 0. Observations. • Criticité : ÉLEVÉ. Régime électrique : secouru groupe + ondulé partiel.. • Bandeau de lit (BTDL) : O₂/Vide/élec. secourue + appel malade intégrés à la tête de lit.. • Données : visible plan + FIOG ; valeurs CFO/CFA/CVC déduites — à valider par les BE.. |
| --- | --- |

Fiche local INF-R1 · Infirmerie R+1 · Polyclinique Nassib (FIOG) — document de conception, ne vaut pas plan d'exécution.

| K'BIO — Polyclinique Nassib · FIOG (Djibouti) Groupe 4 : Gynéco-Obstétrique | Chambre maternité 1 Code local : MAT-01 · Niveau R+1 · Plan A-02 · Maternité | ÉLEVÉ |
| --- | --- | --- |

| Sols / Murs / Plafonds. Charge au sol; 250 daN/m². Sol; Carrelage grès cérame. Murs; Peinture lessivable — Blanc clinique RAL 9016. Plafond; Faux plafond dalle minérale. Plinthe; Plinthe standard. UPEC; U3P3E2C2. H. sous faux-plafond; 2.70 m. Portes. Vantail; 900×2100 mm — Blanc HPL. Huisserie; Alu. Coupe-feu; —. Contrôle d'accès; Libre. Chauffage / Ventilation / Climatisation. Climatisation; 2.2 kW — CTA-Hospitalisation. Renouvellement d'air; 4 vol/h — Chambre hospitalière. Température (été); 24 °C · Hiver 22 °C. Hygrométrie / Surpression; — % / —. Filtration; M5 + F7. | Électricité — Courants forts & faibles. Désignation; Qté; Bras; Mur; GTL. PC 16A normale; 2; ✓. PC ondulée / secourue; 4; ✓. PC 20A normale; 0. Alim. spécifique dédiée; 1; ✓. RJ45; 3; ✓; ✓. Appel infirmière; 1; ✓. Interphone / Visiophone; 0. Vidéosurveillance; 0. Contrôle d'accès; 0. Prise TV; 1; ✓. IP / BAES / Terre; IP20 · 1 BAES · 2 terre · Wi-Fi oui. Fluides médicaux. Gaz; Qté; Bras; Mur; GTL. Oxygène (O₂); 1; ✓; ✓. Vide / aspiration; 1; ✓; ✓. Air médical 3,5 bar; 0. Protoxyde d'azote (N₂O); —. Surface · Plomberie sanitaire. Surface utile / Volume; 18 m² / 48.6 m³. Eau froide / ECS; oui / oui. Eau traitée / osmosée; —. Siphons sol / EU / EV; 0 / 1 / 1. Observations. • Criticité : ÉLEVÉ. Régime électrique : secouru groupe + ondulé partiel.. • Bandeau de lit (BTDL) : O₂/Vide/élec. secourue + appel malade intégrés à la tête de lit.. • Données : visible plan + FIOG ; valeurs CFO/CFA/CVC déduites — à valider par les BE.. |
| --- | --- |

Fiche local MAT-01 · Chambre maternité 1 · Polyclinique Nassib (FIOG) — document de conception, ne vaut pas plan d'exécution.

| K'BIO — Polyclinique Nassib · FIOG (Djibouti) Groupe 4 : Gynéco-Obstétrique | Chambre maternité 2 Code local : MAT-02 · Niveau R+1 · Plan A-02 · Maternité | ÉLEVÉ |
| --- | --- | --- |

| Sols / Murs / Plafonds. Charge au sol; 250 daN/m². Sol; Carrelage grès cérame. Murs; Peinture lessivable — Blanc clinique RAL 9016. Plafond; Faux plafond dalle minérale. Plinthe; Plinthe standard. UPEC; U3P3E2C2. H. sous faux-plafond; 2.70 m. Portes. Vantail; 900×2100 mm — Blanc HPL. Huisserie; Alu. Coupe-feu; —. Contrôle d'accès; Libre. Chauffage / Ventilation / Climatisation. Climatisation; 2.2 kW — CTA-Hospitalisation. Renouvellement d'air; 4 vol/h — Chambre hospitalière. Température (été); 24 °C · Hiver 22 °C. Hygrométrie / Surpression; — % / —. Filtration; M5 + F7. | Électricité — Courants forts & faibles. Désignation; Qté; Bras; Mur; GTL. PC 16A normale; 2; ✓. PC ondulée / secourue; 4; ✓. PC 20A normale; 0. Alim. spécifique dédiée; 1; ✓. RJ45; 3; ✓; ✓. Appel infirmière; 1; ✓. Interphone / Visiophone; 0. Vidéosurveillance; 0. Contrôle d'accès; 0. Prise TV; 1; ✓. IP / BAES / Terre; IP20 · 1 BAES · 2 terre · Wi-Fi oui. Fluides médicaux. Gaz; Qté; Bras; Mur; GTL. Oxygène (O₂); 1; ✓; ✓. Vide / aspiration; 1; ✓; ✓. Air médical 3,5 bar; 0. Protoxyde d'azote (N₂O); —. Surface · Plomberie sanitaire. Surface utile / Volume; 18 m² / 48.6 m³. Eau froide / ECS; oui / oui. Eau traitée / osmosée; —. Siphons sol / EU / EV; 0 / 1 / 1. Observations. • Criticité : ÉLEVÉ. Régime électrique : secouru groupe + ondulé partiel.. • Bandeau de lit (BTDL) : O₂/Vide/élec. secourue + appel malade intégrés à la tête de lit.. • Données : visible plan + FIOG ; valeurs CFO/CFA/CVC déduites — à valider par les BE.. |
| --- | --- |

Fiche local MAT-02 · Chambre maternité 2 · Polyclinique Nassib (FIOG) — document de conception, ne vaut pas plan d'exécution.

| K'BIO — Polyclinique Nassib · FIOG (Djibouti) Groupe 4 : Gynéco-Obstétrique | Chambre maternité 3 Code local : MAT-03 · Niveau R+1 · Plan A-02 · Maternité | ÉLEVÉ |
| --- | --- | --- |

| Sols / Murs / Plafonds. Charge au sol; 250 daN/m². Sol; Carrelage grès cérame. Murs; Peinture lessivable — Blanc clinique RAL 9016. Plafond; Faux plafond dalle minérale. Plinthe; Plinthe standard. UPEC; U3P3E2C2. H. sous faux-plafond; 2.70 m. Portes. Vantail; 900×2100 mm — Blanc HPL. Huisserie; Alu. Coupe-feu; —. Contrôle d'accès; Libre. Chauffage / Ventilation / Climatisation. Climatisation; 2.2 kW — CTA-Hospitalisation. Renouvellement d'air; 4 vol/h — Chambre hospitalière. Température (été); 24 °C · Hiver 22 °C. Hygrométrie / Surpression; — % / —. Filtration; M5 + F7. | Électricité — Courants forts & faibles. Désignation; Qté; Bras; Mur; GTL. PC 16A normale; 2; ✓. PC ondulée / secourue; 4; ✓. PC 20A normale; 0. Alim. spécifique dédiée; 1; ✓. RJ45; 3; ✓; ✓. Appel infirmière; 1; ✓. Interphone / Visiophone; 0. Vidéosurveillance; 0. Contrôle d'accès; 0. Prise TV; 1; ✓. IP / BAES / Terre; IP20 · 1 BAES · 2 terre · Wi-Fi oui. Fluides médicaux. Gaz; Qté; Bras; Mur; GTL. Oxygène (O₂); 1; ✓; ✓. Vide / aspiration; 1; ✓; ✓. Air médical 3,5 bar; 0. Protoxyde d'azote (N₂O); —. Surface · Plomberie sanitaire. Surface utile / Volume; 18 m² / 48.6 m³. Eau froide / ECS; oui / oui. Eau traitée / osmosée; —. Siphons sol / EU / EV; 0 / 1 / 1. Observations. • Criticité : ÉLEVÉ. Régime électrique : secouru groupe + ondulé partiel.. • Bandeau de lit (BTDL) : O₂/Vide/élec. secourue + appel malade intégrés à la tête de lit.. • Données : visible plan + FIOG ; valeurs CFO/CFA/CVC déduites — à valider par les BE.. |
| --- | --- |

Fiche local MAT-03 · Chambre maternité 3 · Polyclinique Nassib (FIOG) — document de conception, ne vaut pas plan d'exécution.

| K'BIO — Polyclinique Nassib · FIOG (Djibouti) Groupe 4 : Gynéco-Obstétrique | Chambre maternité 4 Code local : MAT-04 · Niveau R+1 · Plan A-02 · Maternité | ÉLEVÉ |
| --- | --- | --- |

| Sols / Murs / Plafonds. Charge au sol; 250 daN/m². Sol; Carrelage grès cérame. Murs; Peinture lessivable — Blanc clinique RAL 9016. Plafond; Faux plafond dalle minérale. Plinthe; Plinthe standard. UPEC; U3P3E2C2. H. sous faux-plafond; 2.70 m. Portes. Vantail; 900×2100 mm — Blanc HPL. Huisserie; Alu. Coupe-feu; —. Contrôle d'accès; Libre. Chauffage / Ventilation / Climatisation. Climatisation; 2.2 kW — CTA-Hospitalisation. Renouvellement d'air; 4 vol/h — Chambre hospitalière. Température (été); 24 °C · Hiver 22 °C. Hygrométrie / Surpression; — % / —. Filtration; M5 + F7. | Électricité — Courants forts & faibles. Désignation; Qté; Bras; Mur; GTL. PC 16A normale; 2; ✓. PC ondulée / secourue; 4; ✓. PC 20A normale; 0. Alim. spécifique dédiée; 1; ✓. RJ45; 3; ✓; ✓. Appel infirmière; 1; ✓. Interphone / Visiophone; 0. Vidéosurveillance; 0. Contrôle d'accès; 0. Prise TV; 1; ✓. IP / BAES / Terre; IP20 · 1 BAES · 2 terre · Wi-Fi oui. Fluides médicaux. Gaz; Qté; Bras; Mur; GTL. Oxygène (O₂); 1; ✓; ✓. Vide / aspiration; 1; ✓; ✓. Air médical 3,5 bar; 0. Protoxyde d'azote (N₂O); —. Surface · Plomberie sanitaire. Surface utile / Volume; 18 m² / 48.6 m³. Eau froide / ECS; oui / oui. Eau traitée / osmosée; —. Siphons sol / EU / EV; 0 / 1 / 1. Observations. • Criticité : ÉLEVÉ. Régime électrique : secouru groupe + ondulé partiel.. • Bandeau de lit (BTDL) : O₂/Vide/élec. secourue + appel malade intégrés à la tête de lit.. • Données : visible plan + FIOG ; valeurs CFO/CFA/CVC déduites — à valider par les BE.. |
| --- | --- |

Fiche local MAT-04 · Chambre maternité 4 · Polyclinique Nassib (FIOG) — document de conception, ne vaut pas plan d'exécution.

| K'BIO — Polyclinique Nassib · FIOG (Djibouti) Groupe 4 : Gynéco-Obstétrique | Chambre maternité 5 Code local : MAT-05 · Niveau R+1 · Plan A-02 · Maternité | ÉLEVÉ |
| --- | --- | --- |

| Sols / Murs / Plafonds. Charge au sol; 250 daN/m². Sol; Carrelage grès cérame. Murs; Peinture lessivable — Blanc clinique RAL 9016. Plafond; Faux plafond dalle minérale. Plinthe; Plinthe standard. UPEC; U3P3E2C2. H. sous faux-plafond; 2.70 m. Portes. Vantail; 900×2100 mm — Blanc HPL. Huisserie; Alu. Coupe-feu; —. Contrôle d'accès; Libre. Chauffage / Ventilation / Climatisation. Climatisation; 2.2 kW — CTA-Hospitalisation. Renouvellement d'air; 4 vol/h — Chambre hospitalière. Température (été); 24 °C · Hiver 22 °C. Hygrométrie / Surpression; — % / —. Filtration; M5 + F7. | Électricité — Courants forts & faibles. Désignation; Qté; Bras; Mur; GTL. PC 16A normale; 2; ✓. PC ondulée / secourue; 4; ✓. PC 20A normale; 0. Alim. spécifique dédiée; 1; ✓. RJ45; 3; ✓; ✓. Appel infirmière; 1; ✓. Interphone / Visiophone; 0. Vidéosurveillance; 0. Contrôle d'accès; 0. Prise TV; 1; ✓. IP / BAES / Terre; IP20 · 1 BAES · 2 terre · Wi-Fi oui. Fluides médicaux. Gaz; Qté; Bras; Mur; GTL. Oxygène (O₂); 1; ✓; ✓. Vide / aspiration; 1; ✓; ✓. Air médical 3,5 bar; 0. Protoxyde d'azote (N₂O); —. Surface · Plomberie sanitaire. Surface utile / Volume; 18 m² / 48.6 m³. Eau froide / ECS; oui / oui. Eau traitée / osmosée; —. Siphons sol / EU / EV; 0 / 1 / 1. Observations. • Criticité : ÉLEVÉ. Régime électrique : secouru groupe + ondulé partiel.. • Bandeau de lit (BTDL) : O₂/Vide/élec. secourue + appel malade intégrés à la tête de lit.. • Données : visible plan + FIOG ; valeurs CFO/CFA/CVC déduites — à valider par les BE.. |
| --- | --- |

Fiche local MAT-05 · Chambre maternité 5 · Polyclinique Nassib (FIOG) — document de conception, ne vaut pas plan d'exécution.

| K'BIO — Polyclinique Nassib · FIOG (Djibouti) Groupe 4 : Gynéco-Obstétrique | Chambre maternité 6 Code local : MAT-06 · Niveau R+1 · Plan A-02 · Maternité | ÉLEVÉ |
| --- | --- | --- |

| Sols / Murs / Plafonds. Charge au sol; 250 daN/m². Sol; Carrelage grès cérame. Murs; Peinture lessivable — Blanc clinique RAL 9016. Plafond; Faux plafond dalle minérale. Plinthe; Plinthe standard. UPEC; U3P3E2C2. H. sous faux-plafond; 2.70 m. Portes. Vantail; 900×2100 mm — Blanc HPL. Huisserie; Alu. Coupe-feu; —. Contrôle d'accès; Libre. Chauffage / Ventilation / Climatisation. Climatisation; 2.2 kW — CTA-Hospitalisation. Renouvellement d'air; 4 vol/h — Chambre hospitalière. Température (été); 24 °C · Hiver 22 °C. Hygrométrie / Surpression; — % / —. Filtration; M5 + F7. | Électricité — Courants forts & faibles. Désignation; Qté; Bras; Mur; GTL. PC 16A normale; 2; ✓. PC ondulée / secourue; 4; ✓. PC 20A normale; 0. Alim. spécifique dédiée; 1; ✓. RJ45; 3; ✓; ✓. Appel infirmière; 1; ✓. Interphone / Visiophone; 0. Vidéosurveillance; 0. Contrôle d'accès; 0. Prise TV; 1; ✓. IP / BAES / Terre; IP20 · 1 BAES · 2 terre · Wi-Fi oui. Fluides médicaux. Gaz; Qté; Bras; Mur; GTL. Oxygène (O₂); 1; ✓; ✓. Vide / aspiration; 1; ✓; ✓. Air médical 3,5 bar; 0. Protoxyde d'azote (N₂O); —. Surface · Plomberie sanitaire. Surface utile / Volume; 18 m² / 48.6 m³. Eau froide / ECS; oui / oui. Eau traitée / osmosée; —. Siphons sol / EU / EV; 0 / 1 / 1. Observations. • Criticité : ÉLEVÉ. Régime électrique : secouru groupe + ondulé partiel.. • Bandeau de lit (BTDL) : O₂/Vide/élec. secourue + appel malade intégrés à la tête de lit.. • Données : visible plan + FIOG ; valeurs CFO/CFA/CVC déduites — à valider par les BE.. |
| --- | --- |

Fiche local MAT-06 · Chambre maternité 6 · Polyclinique Nassib (FIOG) — document de conception, ne vaut pas plan d'exécution.

| K'BIO — Polyclinique Nassib · FIOG (Djibouti) Groupe 4 : Gynéco-Obstétrique | Chambre maternité 7 Code local : MAT-07 · Niveau R+1 · Plan A-02 · Maternité | ÉLEVÉ |
| --- | --- | --- |

| Sols / Murs / Plafonds. Charge au sol; 250 daN/m². Sol; Carrelage grès cérame. Murs; Peinture lessivable — Blanc clinique RAL 9016. Plafond; Faux plafond dalle minérale. Plinthe; Plinthe standard. UPEC; U3P3E2C2. H. sous faux-plafond; 2.70 m. Portes. Vantail; 900×2100 mm — Blanc HPL. Huisserie; Alu. Coupe-feu; —. Contrôle d'accès; Libre. Chauffage / Ventilation / Climatisation. Climatisation; 2.2 kW — CTA-Hospitalisation. Renouvellement d'air; 4 vol/h — Chambre hospitalière. Température (été); 24 °C · Hiver 22 °C. Hygrométrie / Surpression; — % / —. Filtration; M5 + F7. | Électricité — Courants forts & faibles. Désignation; Qté; Bras; Mur; GTL. PC 16A normale; 2; ✓. PC ondulée / secourue; 4; ✓. PC 20A normale; 0. Alim. spécifique dédiée; 1; ✓. RJ45; 3; ✓; ✓. Appel infirmière; 1; ✓. Interphone / Visiophone; 0. Vidéosurveillance; 0. Contrôle d'accès; 0. Prise TV; 1; ✓. IP / BAES / Terre; IP20 · 1 BAES · 2 terre · Wi-Fi oui. Fluides médicaux. Gaz; Qté; Bras; Mur; GTL. Oxygène (O₂); 1; ✓; ✓. Vide / aspiration; 1; ✓; ✓. Air médical 3,5 bar; 0. Protoxyde d'azote (N₂O); —. Surface · Plomberie sanitaire. Surface utile / Volume; 18 m² / 48.6 m³. Eau froide / ECS; oui / oui. Eau traitée / osmosée; —. Siphons sol / EU / EV; 0 / 1 / 1. Observations. • Criticité : ÉLEVÉ. Régime électrique : secouru groupe + ondulé partiel.. • Bandeau de lit (BTDL) : O₂/Vide/élec. secourue + appel malade intégrés à la tête de lit.. • Données : visible plan + FIOG ; valeurs CFO/CFA/CVC déduites — à valider par les BE.. |
| --- | --- |

Fiche local MAT-07 · Chambre maternité 7 · Polyclinique Nassib (FIOG) — document de conception, ne vaut pas plan d'exécution.

| K'BIO — Polyclinique Nassib · FIOG (Djibouti) Groupe 4 : Gynéco-Obstétrique | Chambre maternité 8 Code local : MAT-08 · Niveau R+1 · Plan A-02 · Maternité | ÉLEVÉ |
| --- | --- | --- |

| Sols / Murs / Plafonds. Charge au sol; 250 daN/m². Sol; Carrelage grès cérame. Murs; Peinture lessivable — Blanc clinique RAL 9016. Plafond; Faux plafond dalle minérale. Plinthe; Plinthe standard. UPEC; U3P3E2C2. H. sous faux-plafond; 2.70 m. Portes. Vantail; 900×2100 mm — Blanc HPL. Huisserie; Alu. Coupe-feu; —. Contrôle d'accès; Libre. Chauffage / Ventilation / Climatisation. Climatisation; 2.2 kW — CTA-Hospitalisation. Renouvellement d'air; 4 vol/h — Chambre hospitalière. Température (été); 24 °C · Hiver 22 °C. Hygrométrie / Surpression; — % / —. Filtration; M5 + F7. | Électricité — Courants forts & faibles. Désignation; Qté; Bras; Mur; GTL. PC 16A normale; 2; ✓. PC ondulée / secourue; 4; ✓. PC 20A normale; 0. Alim. spécifique dédiée; 1; ✓. RJ45; 3; ✓; ✓. Appel infirmière; 1; ✓. Interphone / Visiophone; 0. Vidéosurveillance; 0. Contrôle d'accès; 0. Prise TV; 1; ✓. IP / BAES / Terre; IP20 · 1 BAES · 2 terre · Wi-Fi oui. Fluides médicaux. Gaz; Qté; Bras; Mur; GTL. Oxygène (O₂); 1; ✓; ✓. Vide / aspiration; 1; ✓; ✓. Air médical 3,5 bar; 0. Protoxyde d'azote (N₂O); —. Surface · Plomberie sanitaire. Surface utile / Volume; 18 m² / 48.6 m³. Eau froide / ECS; oui / oui. Eau traitée / osmosée; —. Siphons sol / EU / EV; 0 / 1 / 1. Observations. • Criticité : ÉLEVÉ. Régime électrique : secouru groupe + ondulé partiel.. • Bandeau de lit (BTDL) : O₂/Vide/élec. secourue + appel malade intégrés à la tête de lit.. • Données : visible plan + FIOG ; valeurs CFO/CFA/CVC déduites — à valider par les BE.. |
| --- | --- |

Fiche local MAT-08 · Chambre maternité 8 · Polyclinique Nassib (FIOG) — document de conception, ne vaut pas plan d'exécution.

| K'BIO — Polyclinique Nassib · FIOG (Djibouti) Groupe 4 : Gynéco-Obstétrique | Chambre maternité 9 Code local : MAT-09 · Niveau R+1 · Plan A-02 · Maternité | ÉLEVÉ |
| --- | --- | --- |

| Sols / Murs / Plafonds. Charge au sol; 250 daN/m². Sol; Carrelage grès cérame. Murs; Peinture lessivable — Blanc clinique RAL 9016. Plafond; Faux plafond dalle minérale. Plinthe; Plinthe standard. UPEC; U3P3E2C2. H. sous faux-plafond; 2.70 m. Portes. Vantail; 900×2100 mm — Blanc HPL. Huisserie; Alu. Coupe-feu; —. Contrôle d'accès; Libre. Chauffage / Ventilation / Climatisation. Climatisation; 2.2 kW — CTA-Hospitalisation. Renouvellement d'air; 4 vol/h — Chambre hospitalière. Température (été); 24 °C · Hiver 22 °C. Hygrométrie / Surpression; — % / —. Filtration; M5 + F7. | Électricité — Courants forts & faibles. Désignation; Qté; Bras; Mur; GTL. PC 16A normale; 2; ✓. PC ondulée / secourue; 4; ✓. PC 20A normale; 0. Alim. spécifique dédiée; 1; ✓. RJ45; 3; ✓; ✓. Appel infirmière; 1; ✓. Interphone / Visiophone; 0. Vidéosurveillance; 0. Contrôle d'accès; 0. Prise TV; 1; ✓. IP / BAES / Terre; IP20 · 1 BAES · 2 terre · Wi-Fi oui. Fluides médicaux. Gaz; Qté; Bras; Mur; GTL. Oxygène (O₂); 1; ✓; ✓. Vide / aspiration; 1; ✓; ✓. Air médical 3,5 bar; 0. Protoxyde d'azote (N₂O); —. Surface · Plomberie sanitaire. Surface utile / Volume; 18 m² / 48.6 m³. Eau froide / ECS; oui / oui. Eau traitée / osmosée; —. Siphons sol / EU / EV; 0 / 1 / 1. Observations. • Criticité : ÉLEVÉ. Régime électrique : secouru groupe + ondulé partiel.. • Bandeau de lit (BTDL) : O₂/Vide/élec. secourue + appel malade intégrés à la tête de lit.. • Données : visible plan + FIOG ; valeurs CFO/CFA/CVC déduites — à valider par les BE.. |
| --- | --- |

Fiche local MAT-09 · Chambre maternité 9 · Polyclinique Nassib (FIOG) — document de conception, ne vaut pas plan d'exécution.

| K'BIO — Polyclinique Nassib · FIOG (Djibouti) Groupe 4 : Gynéco-Obstétrique | Chambre maternité 10 Code local : MAT-10 · Niveau R+1 · Plan A-02 · Maternité | ÉLEVÉ |
| --- | --- | --- |

| Sols / Murs / Plafonds. Charge au sol; 250 daN/m². Sol; Carrelage grès cérame. Murs; Peinture lessivable — Blanc clinique RAL 9016. Plafond; Faux plafond dalle minérale. Plinthe; Plinthe standard. UPEC; U3P3E2C2. H. sous faux-plafond; 2.70 m. Portes. Vantail; 900×2100 mm — Blanc HPL. Huisserie; Alu. Coupe-feu; —. Contrôle d'accès; Libre. Chauffage / Ventilation / Climatisation. Climatisation; 2.2 kW — CTA-Hospitalisation. Renouvellement d'air; 4 vol/h — Chambre hospitalière. Température (été); 24 °C · Hiver 22 °C. Hygrométrie / Surpression; — % / —. Filtration; M5 + F7. | Électricité — Courants forts & faibles. Désignation; Qté; Bras; Mur; GTL. PC 16A normale; 2; ✓. PC ondulée / secourue; 4; ✓. PC 20A normale; 0. Alim. spécifique dédiée; 1; ✓. RJ45; 3; ✓; ✓. Appel infirmière; 1; ✓. Interphone / Visiophone; 0. Vidéosurveillance; 0. Contrôle d'accès; 0. Prise TV; 1; ✓. IP / BAES / Terre; IP20 · 1 BAES · 2 terre · Wi-Fi oui. Fluides médicaux. Gaz; Qté; Bras; Mur; GTL. Oxygène (O₂); 1; ✓; ✓. Vide / aspiration; 1; ✓; ✓. Air médical 3,5 bar; 0. Protoxyde d'azote (N₂O); —. Surface · Plomberie sanitaire. Surface utile / Volume; 18 m² / 48.6 m³. Eau froide / ECS; oui / oui. Eau traitée / osmosée; —. Siphons sol / EU / EV; 0 / 1 / 1. Observations. • Criticité : ÉLEVÉ. Régime électrique : secouru groupe + ondulé partiel.. • Bandeau de lit (BTDL) : O₂/Vide/élec. secourue + appel malade intégrés à la tête de lit.. • Données : visible plan + FIOG ; valeurs CFO/CFA/CVC déduites — à valider par les BE.. |
| --- | --- |

Fiche local MAT-10 · Chambre maternité 10 · Polyclinique Nassib (FIOG) — document de conception, ne vaut pas plan d'exécution.

| K'BIO — Polyclinique Nassib · FIOG (Djibouti) Groupe 4 : Gynéco-Obstétrique | Chambre maternité 11 Code local : MAT-11 · Niveau R+1 · Plan A-02 · Maternité | ÉLEVÉ |
| --- | --- | --- |

| Sols / Murs / Plafonds. Charge au sol; 250 daN/m². Sol; Carrelage grès cérame. Murs; Peinture lessivable — Blanc clinique RAL 9016. Plafond; Faux plafond dalle minérale. Plinthe; Plinthe standard. UPEC; U3P3E2C2. H. sous faux-plafond; 2.70 m. Portes. Vantail; 900×2100 mm — Blanc HPL. Huisserie; Alu. Coupe-feu; —. Contrôle d'accès; Libre. Chauffage / Ventilation / Climatisation. Climatisation; 2.2 kW — CTA-Hospitalisation. Renouvellement d'air; 4 vol/h — Chambre hospitalière. Température (été); 24 °C · Hiver 22 °C. Hygrométrie / Surpression; — % / —. Filtration; M5 + F7. | Électricité — Courants forts & faibles. Désignation; Qté; Bras; Mur; GTL. PC 16A normale; 2; ✓. PC ondulée / secourue; 4; ✓. PC 20A normale; 0. Alim. spécifique dédiée; 1; ✓. RJ45; 3; ✓; ✓. Appel infirmière; 1; ✓. Interphone / Visiophone; 0. Vidéosurveillance; 0. Contrôle d'accès; 0. Prise TV; 1; ✓. IP / BAES / Terre; IP20 · 1 BAES · 2 terre · Wi-Fi oui. Fluides médicaux. Gaz; Qté; Bras; Mur; GTL. Oxygène (O₂); 1; ✓; ✓. Vide / aspiration; 1; ✓; ✓. Air médical 3,5 bar; 0. Protoxyde d'azote (N₂O); —. Surface · Plomberie sanitaire. Surface utile / Volume; 18 m² / 48.6 m³. Eau froide / ECS; oui / oui. Eau traitée / osmosée; —. Siphons sol / EU / EV; 0 / 1 / 1. Observations. • Criticité : ÉLEVÉ. Régime électrique : secouru groupe + ondulé partiel.. • Bandeau de lit (BTDL) : O₂/Vide/élec. secourue + appel malade intégrés à la tête de lit.. • Données : visible plan + FIOG ; valeurs CFO/CFA/CVC déduites — à valider par les BE.. |
| --- | --- |

Fiche local MAT-11 · Chambre maternité 11 · Polyclinique Nassib (FIOG) — document de conception, ne vaut pas plan d'exécution.

| K'BIO — Polyclinique Nassib · FIOG (Djibouti) Groupe 4 : Gynéco-Obstétrique | Chambre maternité 12 Code local : MAT-12 · Niveau R+1 · Plan A-02 · Maternité | ÉLEVÉ |
| --- | --- | --- |

| Sols / Murs / Plafonds. Charge au sol; 250 daN/m². Sol; Carrelage grès cérame. Murs; Peinture lessivable — Blanc clinique RAL 9016. Plafond; Faux plafond dalle minérale. Plinthe; Plinthe standard. UPEC; U3P3E2C2. H. sous faux-plafond; 2.70 m. Portes. Vantail; 900×2100 mm — Blanc HPL. Huisserie; Alu. Coupe-feu; —. Contrôle d'accès; Libre. Chauffage / Ventilation / Climatisation. Climatisation; 2.2 kW — CTA-Hospitalisation. Renouvellement d'air; 4 vol/h — Chambre hospitalière. Température (été); 24 °C · Hiver 22 °C. Hygrométrie / Surpression; — % / —. Filtration; M5 + F7. | Électricité — Courants forts & faibles. Désignation; Qté; Bras; Mur; GTL. PC 16A normale; 2; ✓. PC ondulée / secourue; 4; ✓. PC 20A normale; 0. Alim. spécifique dédiée; 1; ✓. RJ45; 3; ✓; ✓. Appel infirmière; 1; ✓. Interphone / Visiophone; 0. Vidéosurveillance; 0. Contrôle d'accès; 0. Prise TV; 1; ✓. IP / BAES / Terre; IP20 · 1 BAES · 2 terre · Wi-Fi oui. Fluides médicaux. Gaz; Qté; Bras; Mur; GTL. Oxygène (O₂); 2; ✓; ✓. Vide / aspiration; 2; ✓; ✓. Air médical 3,5 bar; 0. Protoxyde d'azote (N₂O); —. Surface · Plomberie sanitaire. Surface utile / Volume; 18 m² / 48.6 m³. Eau froide / ECS; oui / oui. Eau traitée / osmosée; —. Siphons sol / EU / EV; 0 / 1 / 1. Observations. • Criticité : ÉLEVÉ. Régime électrique : secouru groupe + ondulé partiel.. • Bandeau de lit (BTDL) : O₂/Vide/élec. secourue + appel malade intégrés à la tête de lit.. • Données : visible plan + FIOG ; valeurs CFO/CFA/CVC déduites — à valider par les BE.. |
| --- | --- |

Fiche local MAT-12 · Chambre maternité 12 · Polyclinique Nassib (FIOG) — document de conception, ne vaut pas plan d'exécution.

| K'BIO — Polyclinique Nassib · FIOG (Djibouti) Groupe 4 : Gynéco-Obstétrique | Chambre maternité 13 Code local : MAT-13 · Niveau R+1 · Plan A-02 · Maternité | ÉLEVÉ |
| --- | --- | --- |

| Sols / Murs / Plafonds. Charge au sol; 250 daN/m². Sol; Carrelage grès cérame. Murs; Peinture lessivable — Blanc clinique RAL 9016. Plafond; Faux plafond dalle minérale. Plinthe; Plinthe standard. UPEC; U3P3E2C2. H. sous faux-plafond; 2.70 m. Portes. Vantail; 900×2100 mm — Blanc HPL. Huisserie; Alu. Coupe-feu; —. Contrôle d'accès; Libre. Chauffage / Ventilation / Climatisation. Climatisation; 2.2 kW — CTA-Hospitalisation. Renouvellement d'air; 4 vol/h — Chambre hospitalière. Température (été); 24 °C · Hiver 22 °C. Hygrométrie / Surpression; — % / —. Filtration; M5 + F7. | Électricité — Courants forts & faibles. Désignation; Qté; Bras; Mur; GTL. PC 16A normale; 2; ✓. PC ondulée / secourue; 4; ✓. PC 20A normale; 0. Alim. spécifique dédiée; 1; ✓. RJ45; 3; ✓; ✓. Appel infirmière; 1; ✓. Interphone / Visiophone; 0. Vidéosurveillance; 0. Contrôle d'accès; 0. Prise TV; 1; ✓. IP / BAES / Terre; IP20 · 1 BAES · 2 terre · Wi-Fi oui. Fluides médicaux. Gaz; Qté; Bras; Mur; GTL. Oxygène (O₂); 2; ✓; ✓. Vide / aspiration; 2; ✓; ✓. Air médical 3,5 bar; 0. Protoxyde d'azote (N₂O); —. Surface · Plomberie sanitaire. Surface utile / Volume; 18 m² / 48.6 m³. Eau froide / ECS; oui / oui. Eau traitée / osmosée; —. Siphons sol / EU / EV; 0 / 1 / 1. Observations. • Criticité : ÉLEVÉ. Régime électrique : secouru groupe + ondulé partiel.. • Bandeau de lit (BTDL) : O₂/Vide/élec. secourue + appel malade intégrés à la tête de lit.. • Données : visible plan + FIOG ; valeurs CFO/CFA/CVC déduites — à valider par les BE.. |
| --- | --- |

Fiche local MAT-13 · Chambre maternité 13 · Polyclinique Nassib (FIOG) — document de conception, ne vaut pas plan d'exécution.

| K'BIO — Polyclinique Nassib · FIOG (Djibouti) Groupe 4 : Gynéco-Obstétrique | Chambre maternité 14 Code local : MAT-14 · Niveau R+1 · Plan A-02 · Maternité | ÉLEVÉ |
| --- | --- | --- |

| Sols / Murs / Plafonds. Charge au sol; 250 daN/m². Sol; Carrelage grès cérame. Murs; Peinture lessivable — Blanc clinique RAL 9016. Plafond; Faux plafond dalle minérale. Plinthe; Plinthe standard. UPEC; U3P3E2C2. H. sous faux-plafond; 2.70 m. Portes. Vantail; 900×2100 mm — Blanc HPL. Huisserie; Alu. Coupe-feu; —. Contrôle d'accès; Libre. Chauffage / Ventilation / Climatisation. Climatisation; 2.2 kW — CTA-Hospitalisation. Renouvellement d'air; 4 vol/h — Chambre hospitalière. Température (été); 24 °C · Hiver 22 °C. Hygrométrie / Surpression; — % / —. Filtration; M5 + F7. | Électricité — Courants forts & faibles. Désignation; Qté; Bras; Mur; GTL. PC 16A normale; 2; ✓. PC ondulée / secourue; 4; ✓. PC 20A normale; 0. Alim. spécifique dédiée; 1; ✓. RJ45; 3; ✓; ✓. Appel infirmière; 1; ✓. Interphone / Visiophone; 0. Vidéosurveillance; 0. Contrôle d'accès; 0. Prise TV; 1; ✓. IP / BAES / Terre; IP20 · 1 BAES · 2 terre · Wi-Fi oui. Fluides médicaux. Gaz; Qté; Bras; Mur; GTL. Oxygène (O₂); 2; ✓; ✓. Vide / aspiration; 2; ✓; ✓. Air médical 3,5 bar; 0. Protoxyde d'azote (N₂O); —. Surface · Plomberie sanitaire. Surface utile / Volume; 18 m² / 48.6 m³. Eau froide / ECS; oui / oui. Eau traitée / osmosée; —. Siphons sol / EU / EV; 0 / 1 / 1. Observations. • Criticité : ÉLEVÉ. Régime électrique : secouru groupe + ondulé partiel.. • Bandeau de lit (BTDL) : O₂/Vide/élec. secourue + appel malade intégrés à la tête de lit.. • Données : visible plan + FIOG ; valeurs CFO/CFA/CVC déduites — à valider par les BE.. |
| --- | --- |

Fiche local MAT-14 · Chambre maternité 14 · Polyclinique Nassib (FIOG) — document de conception, ne vaut pas plan d'exécution.

| K'BIO — Polyclinique Nassib · FIOG (Djibouti) Groupe 13 : Technique / VRD | Local technique fluides & CVC Code local : TEC-01 · Niveau exterieur · Plan VRD-01 · Technique / VRD | CRITIQUE |
| --- | --- | --- |

| Sols / Murs / Plafonds. Charge au sol; ≥500 daN/m². Sol; Dalle béton + résine antidérapante. Murs; Peinture époxy / bardage métal — RAL 7035. Plafond; Bac acier / ventilation forcée. Plinthe; Plinthe standard. UPEC; U3P3E2C2. H. sous faux-plafond; 4.00 m. Portes. Vantail; 1200×2200 mm — Gris RAL 7035. Huisserie; Acier galvanisé. Coupe-feu; EI60. Contrôle d'accès; Contrôlé. Chauffage / Ventilation / Climatisation. Climatisation; —. Renouvellement d'air; 8 vol/h — Local technique VRD. Température (été); 28 °C · Hiver 22 °C. Hygrométrie / Surpression; — % / —. Filtration; M5 + F7. | Électricité — Courants forts & faibles. Désignation; Qté; Bras; Mur; GTL. PC 16A normale; 4; ✓. PC ondulée / secourue; 2. PC 20A normale; 2; ✓. Alim. spécifique dédiée; 6; ✓. RJ45; 2; ✓. Appel infirmière; 0. Interphone / Visiophone; 0. Vidéosurveillance; 2; ✓. Contrôle d'accès; 1; ✓. Prise TV; 0. IP / BAES / Terre; IP54 · 2 BAES · 8 terre · Wi-Fi non. Fluides médicaux. Gaz; Qté; Bras; Mur; GTL. Oxygène (O₂); 0. Vide / aspiration; 0. Air médical 3,5 bar; 0. Protoxyde d'azote (N₂O); —. Surface · Plomberie sanitaire. Surface utile / Volume; 90 m² / 360 m³. Eau froide / ECS; oui / —. Eau traitée / osmosée; —. Siphons sol / EU / EV; 3 / 2 / 1. Observations. • Criticité : CRITIQUE. Régime électrique : IT médical / secouru + ondulé.. • Données : visible plan + FIOG ; valeurs CFO/CFA/CVC déduites — à valider par les BE.. |
| --- | --- |

Fiche local TEC-01 · Local technique fluides & CVC · Polyclinique Nassib (FIOG) — document de conception, ne vaut pas plan d'exécution.