## Bilan par TD
BILAN DE PUISSANCE PRÉVISIONNEL — Polyclinique Nassib (FIOG) · avant-projet — à valider par le BE électricité
Tableau de zone (TD) | Crit. | Pi éclairage | Pi prises | Pi équip. | Pi CVC | Pi info | Pi techn. | Pi total kW | Pu kW | dont Secouru | dont Ondulé
RDC · TD-ACCUEIL/ADMIN | F | 1.7 | 2.4 | 2 | 4 | 1.6 | 0 | 11.7 | 6.6 | 1.3 | 0.8
RDC · TD-BLOC/SSPI/STÉRIL | C | 3.7 | 2.2 | 63 | 9 | 1 | 0 | 78.9 | 42.8 | 31.8 | 10.1
RDC · TD-CONSULT/GYN | M | 1.8 | 2.8 | 8 | 5.8 | 1.4 | 0 | 19.8 | 11.1 | 3.5 | 0.7
RDC · TD-IMAGERIE/LABO | E | 3.3 | 2.8 | 76 | 8.7 | 2 | 0 | 92.7 | 49.4 | 33.3 | 12.6
RDC · TD-MATERNITÉ (plateau) | E | 2.7 | 5.4 | 13.9 | 9.2 | 1 | 0 | 32.1 | 17.6 | 10.9 | 2.6
RDC · TD-PHARMACIE/SUPPORT | F | 0.9 | 1.2 | 3.6 | 1 | 0.4 | 0 | 7.1 | 3.8 | 1.6 | 0.2
RDC · TD-URGENCES (IT médical) | E | 3.4 | 3.2 | 22.2 | 13 | 3.7 | 0 | 45.5 | 26.2 | 16.6 | 4.9
R1 · TD-ADMIN | F | 1.2 | 1.8 | 1.5 | 3 | 1.2 | 0 | 8.7 | 5 | 1 | 0.6
R1 · TD-BUREAUX | M | 1.1 | 2 | 5 | 4.2 | 1 | 0 | 13.2 | 7.4 | 2.1 | 0.5
R1 · TD-HOSPI MATERNITÉ | E | 4.5 | 2.8 | 8.4 | 10.3 | 4.2 | 0 | 30.2 | 18.3 | 10.9 | 3.4
R1 · TD-HOSPI MÉDECINE | E | 2.9 | 1.6 | 6.2 | 7.1 | 2.5 | 0 | 20.4 | 12.4 | 7.5 | 2.2
R1 · TD-NÉONAT/INFIRMERIE | E | 1.1 | 0.4 | 4.5 | 2.5 | 0.8 | 0 | 9.3 | 5.5 | 3.5 | 1.1
TEC-01 — Local technique | C | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 77 | 107 | 70.8 | 54.8 | 0
TOTAL (× ks global 0.90) |  | 28.2 | 28.6 | 214.3 | 107.7 | 20.8 | 77 | 476.7 | 249.2 | 160.8 | 35.9

## Synthèse & dimensionnement
SYNTHÈSE & DIMENSIONNEMENT
Puissance installée totale (Pi) | 477 kW | Somme des charges installées
Puissance d'utilisation (Pu) | 249 kW | après ku par charge, ks TD=0.85, ks global=0.9
· dont réseau Normal | 52 kW
· dont réseau Secouru (groupe) | 161 kW | continuité — actes à risque vital
· dont réseau Ondulé (ASI) | 36 kW | informatique, monitorage, têtes de bloc
Puissance apparente (cos φ=0.9) | 277 kVA | S = Pu / cos φ
+ réserve d'extension 20 % | 332 kVA
TRANSFORMATEUR / TGBT — calibre retenu | 400 kVA | valeur normalisée ≥ S+extension
GROUPE ÉLECTROGÈNE | ≈ 223 kVA | Pu secouru × 1.25 / cos φ
· calibre normalisé conseillé | 250 kVA | à confirmer (démarrages moteurs, ascenseur)
ONDULEUR CENTRAL (ASI) | ≈ 52 kVA | Pu ondulé × 1.3 / cos φ — autonomie 10–30 min
⚠ Bilan prévisionnel d'avant-projet. Hypothèses unitaires en feuille « Hypothèses ».
À recalculer par le BE (note de calcul) avec la liste d'équipements et les puissances réelles.

## Hypothèses
HYPOTHÈSES UNITAIRES (éditables)
Éclairage (W/m²) | voir détail | par type de local
Petite force — kW/prise 16A | 0.1 | foisonné
Informatique — kW/RJ45 | 0.1 | ondulé
Rendement froid EER | 3 | kW élec = kW froid / EER
cos φ | 0.9
ku éclairage / prises / équip / CVC / info / techn. | 1.0/0.25/0.6/0.85/0.6/0.75 | coefficients d'utilisation
ks au niveau TD | 0.85 | simultanéité
ks global TGBT | 0.9 | simultanéité
Réserve d'extension | 20 %
Marge groupe / ASI | 1.25 / 1.3
Équipement biomédical / force spécifique (kW installé) :
accueil_admin | 0.5
biberonnerie | 3
bloc_cesarienne | 8
bloc_operatoire | 6
chambre_patient | 0.6
consultation | 1
hospit_jour | 2
imagerie | 30
laboratoire | 8
locaux_techniques_vrd | 0
salle_travail | 2
sspi_reveil | 4
sterilisation | 45
support | 0.2
urgences_box | 1.5
urgences_dechocage | 5
Charges local technique TEC-01 (kW) :
Production O₂ (PSA/concentrateur) | 15 | tech
Centrale air médical (compresseurs) | 15 | tech
Centrale de vide médical (pompes) | 10 | tech
Ascenseur | 12 | tech
Centrale froid / CTA communes | 30 | cvc
Services généraux · ECS · VRD | 25 | general