## Synthèse
POLYCLINIQUE NASSIB — FIOG · Fiches locaux (room-by-room) · indice 180526 — document de conception, valeurs à valider par les BE
IDENTITÉ | [9 empty] | FINITIONS | [5 empty] | PORTES | [5 empty] | CVC | [6 empty] | ÉLECTRICITÉ CFO | [7 empty] | COURANTS FAIBLES CFA | [6 empty] | FLUIDES MÉDICAUX |  |  |  |  | PLOMBERIE
Code | Intitulé du local | Niveau | Plan | Service | Criticité | Surface m² | H. s/FP m | Volume m³ | Régime électrique | Sol | Murs | Plafond | Plinthe | UPEC | Charge sol daN/m² | Porte larg. mm | Porte haut. mm | Vantail | Huisserie | Coupe-feu | Accès | Renouv. vol/h | T° été °C | HR % | Surpression Pa | Filtration | Froid kW | Zone CTA | PC 16A norm. | PC ondulée/sec. | PC 20A | Alim. dédiée | Éclairage pts | BAES | Terre | IP | RJ45 | Appel malade | Wi-Fi | Interphone | Vidéo | Contrôle accès | TV | O₂ | Air méd. | Vide | N₂O | AGSS | EF | ECS | Eau traitée | Siphons sol | EU | EV
ACC-R1 | Accueil R+1 | R+1 | A-02 | Administration | F | 20 | 2.7 | 54 | normal | Carrelage grès cérame | Peinture lessivable — Bleu K'BIO #003F72 | Faux plafond dalle minérale | Plinthe standard | U3P3E2C2 | 250 | 900 | 2100 | Verre / alu | Alu anodisé | — | Contrôlé | 4 | 24 |  |  | M5 + F7 | 3 | CTA-Admin | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | IP20 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
ADM-R1 | Administration R+1 | R+1 | A-02 | Administration | F | 48 | 2.7 | 129.6 | normal | Carrelage grès cérame | Peinture lessivable — Bleu K'BIO #003F72 | Faux plafond dalle minérale | Plinthe standard | U3P3E2C2 | 250 | 900 | 2100 | Verre / alu | Alu anodisé | — | Contrôlé | 4 | 24 |  |  | M5 + F7 | 3 | CTA-Admin | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | IP20 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
ATT-R1 | Salle d'attente R+1 | R+1 | A-02 | Communs | F | 34 | 2.7 | 91.8 | normal | Carrelage grès cérame | Peinture lessivable — Bleu K'BIO #003F72 | Faux plafond dalle minérale | Plinthe standard | U3P3E2C2 | 250 | 900 | 2100 | Verre / alu | Alu anodisé | — | Contrôlé | 4 | 24 |  |  | M5 + F7 | 3 | CTA-Admin | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | IP20 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
BIB-01 | Biberonnerie & soin bébé | R+1 | A-02 | Maternité | E | 38 | 2.8 | 106.4 | secouru groupe + ondulé partiel | Carrelage grès cérame | Peinture lessivable — Blanc clinique RAL 9016 | Faux plafond dalle hygiénique | Plinthe à gorge | U3P3E2C2 | 250 | 900 | 2100 | Blanc | Alu | — | Libre | 6 | 24 |  |  | M5 + F7 | 4 | CTA-Maternité | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | IP44 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  | oui | oui | oui | 1 | 2 | 2
BUR-R1-1 | Bureau R+1 — 1 | R+1 | A-02 | Consultations | M | 14 | 2.7 | 37.8 | normal + secours ponctuel | Carrelage grès cérame | Peinture lessivable — Blanc clinique (bandeau accent) | Faux plafond dalle minérale | Plinthe standard | U3P3E2C2 | 250 | 830 | 2100 | Chêne clair | MDF stratifié | — | Libre | 4 | 24 |  |  | M5 + F7 | 2.5 | CTA-Consultations | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | IP20 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
BUR-R1-2 | Bureau R+1 — 2 | R+1 | A-02 | Consultations | M | 14 | 2.7 | 37.8 | normal + secours ponctuel | Carrelage grès cérame | Peinture lessivable — Blanc clinique (bandeau accent) | Faux plafond dalle minérale | Plinthe standard | U3P3E2C2 | 250 | 830 | 2100 | Chêne clair | MDF stratifié | — | Libre | 4 | 24 |  |  | M5 + F7 | 2.5 | CTA-Consultations | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | IP20 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
BUR-R1-3 | Bureau R+1 — 3 | R+1 | A-02 | Consultations | M | 14 | 2.7 | 37.8 | normal + secours ponctuel | Carrelage grès cérame | Peinture lessivable — Blanc clinique (bandeau accent) | Faux plafond dalle minérale | Plinthe standard | U3P3E2C2 | 250 | 830 | 2100 | Chêne clair | MDF stratifié | — | Libre | 4 | 24 |  |  | M5 + F7 | 2.5 | CTA-Consultations | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | IP20 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
BUR-R1-4 | Bureau R+1 — 4 | R+1 | A-02 | Consultations | M | 14 | 2.7 | 37.8 | normal + secours ponctuel | Carrelage grès cérame | Peinture lessivable — Blanc clinique (bandeau accent) | Faux plafond dalle minérale | Plinthe standard | U3P3E2C2 | 250 | 830 | 2100 | Chêne clair | MDF stratifié | — | Libre | 4 | 24 |  |  | M5 + F7 | 2.5 | CTA-Consultations | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | IP20 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
BUR-R1-5 | Bureau R+1 — 5 | R+1 | A-02 | Consultations | M | 14 | 2.7 | 37.8 | normal + secours ponctuel | Carrelage grès cérame | Peinture lessivable — Blanc clinique (bandeau accent) | Faux plafond dalle minérale | Plinthe standard | U3P3E2C2 | 250 | 830 | 2100 | Chêne clair | MDF stratifié | — | Libre | 4 | 24 |  |  | M5 + F7 | 2.5 | CTA-Consultations | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | IP20 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
HDJ-01 | Hospitalisation de jour | R+1 | A-02 | Médecine | E | 45 | 2.8 | 126 | secouru groupe + ondulé partiel | Carrelage grès cérame | Peinture lessivable — Blanc clinique RAL 9016 | Faux plafond dalle hygiénique | Plinthe relevée | U3P3E2C2 | 250 | 900 | 2100 | Blanc | Alu | — | Libre | 6 | 24 |  |  | M5 + F7 | 6 | CTA-Hospitalisation | 2 | 4 | 0 | 2 | 6 | 2 | 3 | IP44 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |  |  | oui | oui |  | 1 | 2 | 2
HOS-01 | Chambre médicale 1 | R+1 | A-02 | Médecine | E | 16 | 2.7 | 43.2 | secouru groupe + ondulé partiel | Carrelage grès cérame | Peinture lessivable — Blanc clinique RAL 9016 | Faux plafond dalle minérale | Plinthe standard | U3P3E2C2 | 250 | 900 | 2100 | Blanc HPL | Alu | — | Libre | 4 | 24 |  |  | M5 + F7 | 2.2 | CTA-Hospitalisation | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | IP20 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  | oui | oui |  | 0 | 1 | 1
HOS-02 | Chambre médicale 2 | R+1 | A-02 | Médecine | E | 16 | 2.7 | 43.2 | secouru groupe + ondulé partiel | Carrelage grès cérame | Peinture lessivable — Blanc clinique RAL 9016 | Faux plafond dalle minérale | Plinthe standard | U3P3E2C2 | 250 | 900 | 2100 | Blanc HPL | Alu | — | Libre | 4 | 24 |  |  | M5 + F7 | 2.2 | CTA-Hospitalisation | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | IP20 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  | oui | oui |  | 0 | 1 | 1
HOS-03 | Chambre médicale 3 | R+1 | A-02 | Médecine | E | 16 | 2.7 | 43.2 | secouru groupe + ondulé partiel | Carrelage grès cérame | Peinture lessivable — Blanc clinique RAL 9016 | Faux plafond dalle minérale | Plinthe standard | U3P3E2C2 | 250 | 900 | 2100 | Blanc HPL | Alu | — | Libre | 4 | 24 |  |  | M5 + F7 | 2.2 | CTA-Hospitalisation | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | IP20 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  | oui | oui |  | 0 | 1 | 1
HOS-04 | Chambre médicale 4 | R+1 | A-02 | Médecine | E | 16 | 2.7 | 43.2 | secouru groupe + ondulé partiel | Carrelage grès cérame | Peinture lessivable — Blanc clinique RAL 9016 | Faux plafond dalle minérale | Plinthe standard | U3P3E2C2 | 250 | 900 | 2100 | Blanc HPL | Alu | — | Libre | 4 | 24 |  |  | M5 + F7 | 2.2 | CTA-Hospitalisation | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | IP20 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  | oui | oui |  | 0 | 1 | 1
HOS-05 | Chambre médicale 5 | R+1 | A-02 | Médecine | E | 16 | 2.7 | 43.2 | secouru groupe + ondulé partiel | Carrelage grès cérame | Peinture lessivable — Blanc clinique RAL 9016 | Faux plafond dalle minérale | Plinthe standard | U3P3E2C2 | 250 | 900 | 2100 | Blanc HPL | Alu | — | Libre | 4 | 24 |  |  | M5 + F7 | 2.2 | CTA-Hospitalisation | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | IP20 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  | oui | oui |  | 0 | 1 | 1
HOS-06 | Chambre médicale 6 | R+1 | A-02 | Médecine | E | 16 | 2.7 | 43.2 | secouru groupe + ondulé partiel | Carrelage grès cérame | Peinture lessivable — Blanc clinique RAL 9016 | Faux plafond dalle minérale | Plinthe standard | U3P3E2C2 | 250 | 900 | 2100 | Blanc HPL | Alu | — | Libre | 4 | 24 |  |  | M5 + F7 | 2.2 | CTA-Hospitalisation | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | IP20 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  | oui | oui |  | 0 | 1 | 1
HOS-07 | Chambre médicale 7 | R+1 | A-02 | Médecine | E | 22 | 2.7 | 59.4 | secouru groupe + ondulé partiel | Carrelage grès cérame | Peinture lessivable — Blanc clinique RAL 9016 | Faux plafond dalle minérale | Plinthe standard | U3P3E2C2 | 250 | 900 | 2100 | Blanc HPL | Alu | — | Libre | 4 | 24 |  |  | M5 + F7 | 2.2 | CTA-Hospitalisation | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | IP20 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |  |  | oui | oui |  | 0 | 1 | 1
INF-R1 | Infirmerie R+1 | R+1 | A-02 | Médecine | E | 22 | 2.8 | 61.6 | secouru groupe + ondulé partiel | Carrelage grès cérame antidérapant R11 | Peinture lessivable — Blanc clinique RAL 9016 | Faux plafond dalle hygiénique | Plinthe relevée | U3P3E2C2 | 250 | 900 | 2100 | Blanc | Alu blanc | — | Libre | 6 | 24 |  |  | M5 + F7 | 3.5 | CTA-Urgences | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | IP44 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
MAT-01 | Chambre maternité 1 | R+1 | A-02 | Maternité | E | 18 | 2.7 | 48.6 | secouru groupe + ondulé partiel | Carrelage grès cérame | Peinture lessivable — Blanc clinique RAL 9016 | Faux plafond dalle minérale | Plinthe standard | U3P3E2C2 | 250 | 900 | 2100 | Blanc HPL | Alu | — | Libre | 4 | 24 |  |  | M5 + F7 | 2.2 | CTA-Hospitalisation | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | IP20 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  | oui | oui |  | 0 | 1 | 1
MAT-02 | Chambre maternité 2 | R+1 | A-02 | Maternité | E | 18 | 2.7 | 48.6 | secouru groupe + ondulé partiel | Carrelage grès cérame | Peinture lessivable — Blanc clinique RAL 9016 | Faux plafond dalle minérale | Plinthe standard | U3P3E2C2 | 250 | 900 | 2100 | Blanc HPL | Alu | — | Libre | 4 | 24 |  |  | M5 + F7 | 2.2 | CTA-Hospitalisation | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | IP20 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  | oui | oui |  | 0 | 1 | 1
MAT-03 | Chambre maternité 3 | R+1 | A-02 | Maternité | E | 18 | 2.7 | 48.6 | secouru groupe + ondulé partiel | Carrelage grès cérame | Peinture lessivable — Blanc clinique RAL 9016 | Faux plafond dalle minérale | Plinthe standard | U3P3E2C2 | 250 | 900 | 2100 | Blanc HPL | Alu | — | Libre | 4 | 24 |  |  | M5 + F7 | 2.2 | CTA-Hospitalisation | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | IP20 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  | oui | oui |  | 0 | 1 | 1
MAT-04 | Chambre maternité 4 | R+1 | A-02 | Maternité | E | 18 | 2.7 | 48.6 | secouru groupe + ondulé partiel | Carrelage grès cérame | Peinture lessivable — Blanc clinique RAL 9016 | Faux plafond dalle minérale | Plinthe standard | U3P3E2C2 | 250 | 900 | 2100 | Blanc HPL | Alu | — | Libre | 4 | 24 |  |  | M5 + F7 | 2.2 | CTA-Hospitalisation | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | IP20 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  | oui | oui |  | 0 | 1 | 1
MAT-05 | Chambre maternité 5 | R+1 | A-02 | Maternité | E | 18 | 2.7 | 48.6 | secouru groupe + ondulé partiel | Carrelage grès cérame | Peinture lessivable — Blanc clinique RAL 9016 | Faux plafond dalle minérale | Plinthe standard | U3P3E2C2 | 250 | 900 | 2100 | Blanc HPL | Alu | — | Libre | 4 | 24 |  |  | M5 + F7 | 2.2 | CTA-Hospitalisation | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | IP20 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  | oui | oui |  | 0 | 1 | 1
MAT-06 | Chambre maternité 6 | R+1 | A-02 | Maternité | E | 18 | 2.7 | 48.6 | secouru groupe + ondulé partiel | Carrelage grès cérame | Peinture lessivable — Blanc clinique RAL 9016 | Faux plafond dalle minérale | Plinthe standard | U3P3E2C2 | 250 | 900 | 2100 | Blanc HPL | Alu | — | Libre | 4 | 24 |  |  | M5 + F7 | 2.2 | CTA-Hospitalisation | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | IP20 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  | oui | oui |  | 0 | 1 | 1
MAT-07 | Chambre maternité 7 | R+1 | A-02 | Maternité | E | 18 | 2.7 | 48.6 | secouru groupe + ondulé partiel | Carrelage grès cérame | Peinture lessivable — Blanc clinique RAL 9016 | Faux plafond dalle minérale | Plinthe standard | U3P3E2C2 | 250 | 900 | 2100 | Blanc HPL | Alu | — | Libre | 4 | 24 |  |  | M5 + F7 | 2.2 | CTA-Hospitalisation | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | IP20 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  | oui | oui |  | 0 | 1 | 1
MAT-08 | Chambre maternité 8 | R+1 | A-02 | Maternité | E | 18 | 2.7 | 48.6 | secouru groupe + ondulé partiel | Carrelage grès cérame | Peinture lessivable — Blanc clinique RAL 9016 | Faux plafond dalle minérale | Plinthe standard | U3P3E2C2 | 250 | 900 | 2100 | Blanc HPL | Alu | — | Libre | 4 | 24 |  |  | M5 + F7 | 2.2 | CTA-Hospitalisation | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | IP20 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  | oui | oui |  | 0 | 1 | 1
MAT-09 | Chambre maternité 9 | R+1 | A-02 | Maternité | E | 18 | 2.7 | 48.6 | secouru groupe + ondulé partiel | Carrelage grès cérame | Peinture lessivable — Blanc clinique RAL 9016 | Faux plafond dalle minérale | Plinthe standard | U3P3E2C2 | 250 | 900 | 2100 | Blanc HPL | Alu | — | Libre | 4 | 24 |  |  | M5 + F7 | 2.2 | CTA-Hospitalisation | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | IP20 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  | oui | oui |  | 0 | 1 | 1
MAT-10 | Chambre maternité 10 | R+1 | A-02 | Maternité | E | 18 | 2.7 | 48.6 | secouru groupe + ondulé partiel | Carrelage grès cérame | Peinture lessivable — Blanc clinique RAL 9016 | Faux plafond dalle minérale | Plinthe standard | U3P3E2C2 | 250 | 900 | 2100 | Blanc HPL | Alu | — | Libre | 4 | 24 |  |  | M5 + F7 | 2.2 | CTA-Hospitalisation | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | IP20 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  | oui | oui |  | 0 | 1 | 1
MAT-11 | Chambre maternité 11 | R+1 | A-02 | Maternité | E | 18 | 2.7 | 48.6 | secouru groupe + ondulé partiel | Carrelage grès cérame | Peinture lessivable — Blanc clinique RAL 9016 | Faux plafond dalle minérale | Plinthe standard | U3P3E2C2 | 250 | 900 | 2100 | Blanc HPL | Alu | — | Libre | 4 | 24 |  |  | M5 + F7 | 2.2 | CTA-Hospitalisation | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | IP20 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  | oui | oui |  | 0 | 1 | 1
MAT-12 | Chambre maternité 12 | R+1 | A-02 | Maternité | E | 18 | 2.7 | 48.6 | secouru groupe + ondulé partiel | Carrelage grès cérame | Peinture lessivable — Blanc clinique RAL 9016 | Faux plafond dalle minérale | Plinthe standard | U3P3E2C2 | 250 | 900 | 2100 | Blanc HPL | Alu | — | Libre | 4 | 24 |  |  | M5 + F7 | 2.2 | CTA-Hospitalisation | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | IP20 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |  |  | oui | oui |  | 0 | 1 | 1
MAT-13 | Chambre maternité 13 | R+1 | A-02 | Maternité | E | 18 | 2.7 | 48.6 | secouru groupe + ondulé partiel | Carrelage grès cérame | Peinture lessivable — Blanc clinique RAL 9016 | Faux plafond dalle minérale | Plinthe standard | U3P3E2C2 | 250 | 900 | 2100 | Blanc HPL | Alu | — | Libre | 4 | 24 |  |  | M5 + F7 | 2.2 | CTA-Hospitalisation | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | IP20 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |  |  | oui | oui |  | 0 | 1 | 1
MAT-14 | Chambre maternité 14 | R+1 | A-02 | Maternité | E | 18 | 2.7 | 48.6 | secouru groupe + ondulé partiel | Carrelage grès cérame | Peinture lessivable — Blanc clinique RAL 9016 | Faux plafond dalle minérale | Plinthe standard | U3P3E2C2 | 250 | 900 | 2100 | Blanc HPL | Alu | — | Libre | 4 | 24 |  |  | M5 + F7 | 2.2 | CTA-Hospitalisation | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | IP20 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |  |  | oui | oui |  | 0 | 1 | 1
ACC-01 | Accueil | RDC | A-01 | Administration | F | 28 | 2.7 | 75.6 | normal | Carrelage grès cérame | Peinture lessivable — Bleu K'BIO #003F72 | Faux plafond dalle minérale | Plinthe standard | U3P3E2C2 | 250 | 900 | 2100 | Verre / alu | Alu anodisé | — | Contrôlé | 4 | 24 |  |  | M5 + F7 | 3 | CTA-Admin | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | IP20 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
ADM-01 | Administration | RDC | A-01 | Administration | F | 32 | 2.7 | 86.4 | normal | Carrelage grès cérame | Peinture lessivable — Bleu K'BIO #003F72 | Faux plafond dalle minérale | Plinthe standard | U3P3E2C2 | 250 | 900 | 2100 | Verre / alu | Alu anodisé | — | Contrôlé | 4 | 24 |  |  | M5 + F7 | 3 | CTA-Admin | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | IP20 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
ATT-01 | Salle d'attente | RDC | A-01 | Communs | F | 66 | 2.7 | 178.2 | normal | Carrelage grès cérame | Peinture lessivable — Bleu K'BIO #003F72 | Faux plafond dalle minérale | Plinthe standard | U3P3E2C2 | 250 | 900 | 2100 | Verre / alu | Alu anodisé | — | Contrôlé | 4 | 24 |  |  | M5 + F7 | 3 | CTA-Admin | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | IP20 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
BCS-01 | Bureau CS 1 | RDC | A-01 | Consultations | M | 16 | 2.7 | 43.2 | normal + secours ponctuel | Carrelage grès cérame | Peinture lessivable — Blanc clinique (bandeau accent) | Faux plafond dalle minérale | Plinthe standard | U3P3E2C2 | 250 | 830 | 2100 | Chêne clair | MDF stratifié | — | Libre | 4 | 24 |  |  | M5 + F7 | 2.5 | CTA-Consultations | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | IP20 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
BCS-02 | Bureau CS 2 | RDC | A-01 | Consultations | M | 16 | 2.7 | 43.2 | normal + secours ponctuel | Carrelage grès cérame | Peinture lessivable — Blanc clinique (bandeau accent) | Faux plafond dalle minérale | Plinthe standard | U3P3E2C2 | 250 | 830 | 2100 | Chêne clair | MDF stratifié | — | Libre | 4 | 24 |  |  | M5 + F7 | 2.5 | CTA-Consultations | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | IP20 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
BCS-03 | Bureau CS 3 | RDC | A-01 | Consultations | M | 16 | 2.7 | 43.2 | normal + secours ponctuel | Carrelage grès cérame | Peinture lessivable — Blanc clinique (bandeau accent) | Faux plafond dalle minérale | Plinthe standard | U3P3E2C2 | 250 | 830 | 2100 | Chêne clair | MDF stratifié | — | Libre | 4 | 24 |  |  | M5 + F7 | 2.5 | CTA-Consultations | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | IP20 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
BCS-04 | Bureau CS 4 | RDC | A-01 | Consultations | M | 16 | 2.7 | 43.2 | normal + secours ponctuel | Carrelage grès cérame | Peinture lessivable — Blanc clinique (bandeau accent) | Faux plafond dalle minérale | Plinthe standard | U3P3E2C2 | 250 | 830 | 2100 | Chêne clair | MDF stratifié | — | Libre | 4 | 24 |  |  | M5 + F7 | 2.5 | CTA-Consultations | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | IP20 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
BGYN-01 | Bureau GYN 1 | RDC | A-01 | Gynéco-obstétrique | M | 18 | 2.7 | 48.6 | normal + secours ponctuel | Carrelage grès cérame | Peinture lessivable — Blanc clinique (bandeau accent) | Faux plafond dalle minérale | Plinthe standard | U3P3E2C2 | 250 | 830 | 2100 | Chêne clair | MDF stratifié | — | Libre | 4 | 24 |  |  | M5 + F7 | 2.5 | CTA-Consultations | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | IP20 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
BGYN-02 | Bureau GYN 2 | RDC | A-01 | Gynéco-obstétrique | M | 18 | 2.7 | 48.6 | normal + secours ponctuel | Carrelage grès cérame | Peinture lessivable — Blanc clinique (bandeau accent) | Faux plafond dalle minérale | Plinthe standard | U3P3E2C2 | 250 | 830 | 2100 | Chêne clair | MDF stratifié | — | Libre | 4 | 24 |  |  | M5 + F7 | 2.5 | CTA-Consultations | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | IP20 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
BLC-01 | Bloc césarienne | RDC | A-01 | Bloc opératoire | C | 48 | 3.2 | 153.6 | IT médical / secouru + ondulé | Sol PVC continu antistatique | Peinture antibactérienne — Vert bloc RAL 6029 | Plafond technique bloc / laminaire | Plinthe à gorge | U4P3E3C3 | 250 | 1200 | 2100 | Blanc RAL 9016 | Inox | EI60 | Contrôlé | 12 | 21 | 50 | 15 | F9 / terminal | 8 | UTA-Bloc | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 2 | 6 | IP44 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | à confirmer (R-07) | à confirmer (R-07) | oui | oui |  | 2 | 2 | 1
BMAT-01 | Bureau Mat 1 | RDC | A-01 | Maternité | F | 14 | 2.6 | 36.4 | normal | Carrelage grès cérame | Peinture lessivable — Blanc clinique RAL 9016 | Faux plafond dalle minérale | Plinthe standard | U3P3E2C2 | 250 | 900 | 2100 | Gris | Acier | — | Libre | 3 | 26 |  |  | M5 + F7 | 0 | — | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | IP20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
BMAT-02 | Bureau Mat 2 | RDC | A-01 | Maternité | F | 28 | 2.6 | 72.8 | normal | Carrelage grès cérame | Peinture lessivable — Blanc clinique RAL 9016 | Faux plafond dalle minérale | Plinthe standard | U3P3E2C2 | 250 | 900 | 2100 | Gris | Acier | — | Libre | 3 | 26 |  |  | M5 + F7 | 0 | — | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | IP20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
BOX-01 | Box 1 | RDC | A-01 | Urgences | E | 14 | 2.8 | 39.2 | secouru groupe + ondulé partiel | Carrelage grès cérame antidérapant R11 | Peinture lessivable — Blanc clinique RAL 9016 | Faux plafond dalle hygiénique | Plinthe relevée | U3P3E2C2 | 250 | 900 | 2100 | Blanc | Alu blanc | — | Libre | 6 | 24 |  |  | M5 + F7 | 3.5 | CTA-Urgences | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | IP44 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
BOX-02 | Box 2 | RDC | A-01 | Urgences | E | 14 | 2.8 | 39.2 | secouru groupe + ondulé partiel | Carrelage grès cérame antidérapant R11 | Peinture lessivable — Blanc clinique RAL 9016 | Faux plafond dalle hygiénique | Plinthe relevée | U3P3E2C2 | 250 | 900 | 2100 | Blanc | Alu blanc | — | Libre | 6 | 24 |  |  | M5 + F7 | 3.5 | CTA-Urgences | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | IP44 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
BOX-03 | Box 3 | RDC | A-01 | Urgences | E | 14 | 2.8 | 39.2 | secouru groupe + ondulé partiel | Carrelage grès cérame antidérapant R11 | Peinture lessivable — Blanc clinique RAL 9016 | Faux plafond dalle hygiénique | Plinthe relevée | U3P3E2C2 | 250 | 900 | 2100 | Blanc | Alu blanc | — | Libre | 6 | 24 |  |  | M5 + F7 | 3.5 | CTA-Urgences | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | IP44 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
BOX-04 | Box 4 | RDC | A-01 | Urgences | E | 10 | 2.8 | 28 | secouru groupe + ondulé partiel | Carrelage grès cérame antidérapant R11 | Peinture lessivable — Blanc clinique RAL 9016 | Faux plafond dalle hygiénique | Plinthe relevée | U3P3E2C2 | 250 | 900 | 2100 | Blanc | Alu blanc | — | Libre | 6 | 24 |  |  | M5 + F7 | 3.5 | CTA-Urgences | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | IP44 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
BUR-URG1 | Bureau URG 1 | RDC | A-01 | Urgences | M | 12 | 2.7 | 32.4 | normal + secours ponctuel | Carrelage grès cérame | Peinture lessivable — Blanc clinique (bandeau accent) | Faux plafond dalle minérale | Plinthe standard | U3P3E2C2 | 250 | 830 | 2100 | Chêne clair | MDF stratifié | — | Libre | 4 | 24 |  |  | M5 + F7 | 2.5 | CTA-Consultations | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | IP20 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
BUR-URG2 | Bureau URG 2 | RDC | A-01 | Urgences | M | 12 | 2.7 | 32.4 | normal + secours ponctuel | Carrelage grès cérame | Peinture lessivable — Blanc clinique (bandeau accent) | Faux plafond dalle minérale | Plinthe standard | U3P3E2C2 | 250 | 830 | 2100 | Chêne clair | MDF stratifié | — | Libre | 4 | 24 |  |  | M5 + F7 | 2.5 | CTA-Consultations | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | IP20 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
CAI-01 | Caisse | RDC | A-01 | Administration | F | 12 | 2.7 | 32.4 | normal | Carrelage grès cérame | Peinture lessivable — Bleu K'BIO #003F72 | Faux plafond dalle minérale | Plinthe standard | U3P3E2C2 | 250 | 900 | 2100 | Verre / alu | Alu anodisé | — | Contrôlé | 4 | 24 |  |  | M5 + F7 | 3 | CTA-Admin | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | IP20 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
DECH-01 | Déchocage | RDC | A-01 | Urgences | C | 22 | 2.8 | 61.6 | IT médical / secouru + ondulé | Carrelage grès cérame antidérapant R11 | Peinture lessivable — Blanc clinique RAL 9016 | Faux plafond dalle hygiénique | Plinthe relevée | U3P3E2C2 | 250 | 1200 | 2100 | Blanc | Alu | EI30 | Libre | 8 | 22 |  |  | M5 + F7 | 5 | CTA-Urgences | 2 | 4 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | IP44 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |  |  | oui | oui |  | 1 | 1 | 1
DEN-01 | Dentaire | RDC | A-01 | Consultations | M | 18 | 2.7 | 48.6 | normal + secours ponctuel | Carrelage grès cérame | Peinture lessivable — Blanc clinique (bandeau accent) | Faux plafond dalle minérale | Plinthe standard | U3P3E2C2 | 250 | 830 | 2100 | Chêne clair | MDF stratifié | — | Libre | 4 | 24 |  |  | M5 + F7 | 2.5 | CTA-Consultations | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | IP20 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
IMG-01 | Salle radiologie | RDC | A-01 | Imagerie | E | 55 | 3 | 165 | secouru groupe + ondulé partiel | Carrelage grès cérame | Peinture lessivable (plombée zone RX si applicable) | Faux plafond dalle minérale | Plinthe standard | U3P3E2C2 | 350 | 900 | 2100 | Plombée / blindée | Acier | — | Contrôlé | 4 | 22 |  |  | M5 + F7 | 5 | CTA-Imagerie | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 4 | IP20 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
INF-MAT | Infirmerie maternité | RDC | A-01 | Maternité | E | 22 | 2.8 | 61.6 | secouru groupe + ondulé partiel | Carrelage grès cérame antidérapant R11 | Peinture lessivable — Blanc clinique RAL 9016 | Faux plafond dalle hygiénique | Plinthe relevée | U3P3E2C2 | 250 | 900 | 2100 | Blanc | Alu blanc | — | Libre | 6 | 24 |  |  | M5 + F7 | 3.5 | CTA-Urgences | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | IP44 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
INF-URG | Infirmerie urgences | RDC | A-01 | Urgences | E | 40 | 2.8 | 112 | secouru groupe + ondulé partiel | Carrelage grès cérame antidérapant R11 | Peinture lessivable — Blanc clinique RAL 9016 | Faux plafond dalle hygiénique | Plinthe relevée | U3P3E2C2 | 250 | 900 | 2100 | Blanc | Alu blanc | — | Libre | 6 | 24 |  |  | M5 + F7 | 3.5 | CTA-Urgences | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | IP44 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
LAB-01 | Laboratoire | RDC | A-01 | Laboratoire | E | 70 | 2.8 | 196 | secouru groupe + ondulé partiel | Résine époxy lisse RAL 7035 | Peinture lessivable — Blanc clinique RAL 9016 | Faux plafond dalle hygiénique | Plinthe à gorge | U4P3E3C3 | 350 | 900 | 2100 | Blanc | Alu | — | Contrôlé | 8 | 22 |  | 10 | M5 + F7 | 8 | CTA-Laboratoire | 10 | 2 | 0 | 3 | 8 | 2 | 4 | IP44 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | oui | oui | oui | 2 | 3 | 2
MAG-01 | Magasin | RDC | A-01 | Pharmacie | F | 24 | 2.6 | 62.4 | normal | Carrelage grès cérame | Peinture lessivable — Blanc clinique RAL 9016 | Faux plafond dalle minérale | Plinthe standard | U3P3E2C2 | 250 | 900 | 2100 | Gris | Acier | — | Libre | 3 | 26 |  |  | M5 + F7 | 0 | — | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | IP20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
MLAB-01 | Mini-labo | RDC | A-01 | Urgences | E | 14 | 2.8 | 39.2 | secouru groupe + ondulé partiel | Résine époxy lisse RAL 7035 | Peinture lessivable — Blanc clinique RAL 9016 | Faux plafond dalle hygiénique | Plinthe à gorge | U4P3E3C3 | 350 | 900 | 2100 | Blanc | Alu | — | Contrôlé | 8 | 22 |  | 10 | M5 + F7 | 8 | CTA-Laboratoire | 10 | 2 | 0 | 3 | 8 | 2 | 4 | IP44 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | oui | oui | oui | 2 | 3 | 2
PCH-01 | Petit chirurgie | RDC | A-01 | Urgences | C | 18 | 3.2 | 57.6 | IT médical / secouru + ondulé | Sol PVC continu antistatique | Peinture antibactérienne — Vert bloc RAL 6029 | Plafond technique bloc | Plinthe à gorge | U4P3E3C3 | 250 | 1200 | 2100 | Blanc RAL 9016 | Inox | EI60 | Contrôlé | 12 | 21 | 50 | 15 | F9 / terminal | 8 | UTA-Bloc | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 2 | 6 | IP44 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | à confirmer | oui | oui |  | 2 | 2 | 1
PHA-01 | Pharmacie | RDC | A-01 | Pharmacie | F | 40 | 2.7 | 108 | normal | Carrelage grès cérame | Peinture lessivable — Bleu K'BIO #003F72 | Faux plafond dalle minérale | Plinthe standard | U3P3E2C2 | 250 | 900 | 2100 | Verre / alu | Alu anodisé | — | Contrôlé | 4 | 24 |  |  | M5 + F7 | 3 | CTA-Admin | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | IP20 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
PRE-01 | Pré-travail 1 | RDC | A-01 | Maternité | E | 16 | 2.9 | 46.4 | secouru groupe + ondulé partiel | Carrelage grès cérame antidérapant R11 | Peinture lessivable — Blanc clinique RAL 9016 | Faux plafond dalle hygiénique | Plinthe à gorge | U3P3E2C2 | 250 | 900 | 2100 | Blanc RAL 9016 | Bois stratifié | — | Libre | 6 | 22 | 55 |  | M5 + F7 | 4 | CTA-Maternité | 8 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | 3 | IP44 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  | oui | oui |  | 1 | 2 | 1
PRE-02 | Pré-travail 2 | RDC | A-01 | Maternité | E | 16 | 2.9 | 46.4 | secouru groupe + ondulé partiel | Carrelage grès cérame antidérapant R11 | Peinture lessivable — Blanc clinique RAL 9016 | Faux plafond dalle hygiénique | Plinthe à gorge | U3P3E2C2 | 250 | 900 | 2100 | Blanc RAL 9016 | Bois stratifié | — | Libre | 6 | 22 | 55 |  | M5 + F7 | 4 | CTA-Maternité | 8 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | 3 | IP44 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  | oui | oui |  | 1 | 2 | 1
PRE-03 | Pré-travail 3 | RDC | A-01 | Maternité | E | 16 | 2.9 | 46.4 | secouru groupe + ondulé partiel | Carrelage grès cérame antidérapant R11 | Peinture lessivable — Blanc clinique RAL 9016 | Faux plafond dalle hygiénique | Plinthe à gorge | U3P3E2C2 | 250 | 900 | 2100 | Blanc RAL 9016 | Bois stratifié | — | Libre | 6 | 22 | 55 |  | M5 + F7 | 4 | CTA-Maternité | 8 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | 3 | IP44 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  | oui | oui |  | 1 | 2 | 1
REV-01 | Salle réveil | RDC | A-01 | Anesthésie | C | 32 | 2.9 | 92.8 | IT médical / secouru + ondulé | Sol PVC continu | Peinture lessivable — Blanc clinique RAL 9016 | Faux plafond dalle hygiénique | Plinthe à gorge | U4P3E3C3 | 250 | 900 | 2100 | Blanc RAL 9016 | Inox | EI30 | Libre | 8 | 22 | 50 |  | F9 / terminal | 5 | UTA-Bloc | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | IP44 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |  |  | oui | oui |  | 1 | 1 | 1
SAS-BLC | SAS bloc césarienne | RDC | A-01 | Bloc opératoire | C | 12 | 3.2 | 38.4 | IT médical / secouru + ondulé | Sol PVC continu antistatique | Peinture antibactérienne — Vert bloc RAL 6029 | Plafond technique bloc | Plinthe à gorge | U4P3E3C3 | 250 | 1200 | 2100 | Blanc RAL 9016 | Inox | EI60 | Contrôlé | 12 | 21 | 50 | 15 | F9 / terminal | 8 | UTA-Bloc | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 2 | 6 | IP44 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | oui | oui |  | 2 | 2 | 1
SAS-IMG | Sas patient imagerie | RDC | A-01 | Imagerie | E | 8 | 3 | 24 | secouru groupe + ondulé partiel | Carrelage grès cérame | Peinture lessivable (plombée zone RX si applicable) | Faux plafond dalle minérale | Plinthe standard | U3P3E2C2 | 350 | 900 | 2100 | Plombée / blindée | Acier | — | Contrôlé | 4 | 22 |  |  | M5 + F7 | 5 | CTA-Imagerie | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 4 | IP20 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
SAS-URG | Sas accueil urgences | RDC | A-01 | Urgences | E | 24 | 2.8 | 67.2 | secouru groupe + ondulé partiel | Carrelage grès cérame antidérapant R11 | Peinture lessivable — Blanc clinique RAL 9016 | Faux plafond dalle hygiénique | Plinthe relevée | U3P3E2C2 | 250 | 900 | 2100 | Blanc | Alu blanc | — | Libre | 6 | 24 |  |  | M5 + F7 | 3.5 | CTA-Urgences | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | IP44 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
STE-01 | Stérilisation | RDC | A-01 | Stérilisation | E | 65 | 3 | 195 | secouru groupe + ondulé partiel | Résine époxy lisse RAL 7035 | Peinture lessivable — Blanc clinique RAL 9016 | Faux plafond dalle hygiénique | Plinthe à gorge | U4P3E3C3 | 350 | 900 | 2100 | Blanc | Inox | EI30 | Contrôlé | 10 | 22 | 45 |  | M5 + F7 | 6 | CTA-Stérilisation | 8 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | IP44 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | oui | oui | oui | 2 | 4 | 3
STK-URG | Stock urgences | RDC | A-01 | Urgences | F | 16 | 2.6 | 41.6 | normal | Carrelage grès cérame | Peinture lessivable — Blanc clinique RAL 9016 | Faux plafond dalle minérale | Plinthe standard | U3P3E2C2 | 250 | 900 | 2100 | Gris | Acier | — | Libre | 3 | 26 |  |  | M5 + F7 | 0 | — | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | IP20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
TRV-01 | Salle travail 1 | RDC | A-01 | Maternité | E | 20 | 2.9 | 58 | secouru groupe + ondulé partiel | Carrelage grès cérame antidérapant R11 | Peinture lessivable — Blanc clinique RAL 9016 | Faux plafond dalle hygiénique | Plinthe à gorge | U3P3E2C2 | 250 | 900 | 2100 | Blanc RAL 9016 | Bois stratifié | — | Libre | 6 | 22 | 55 |  | M5 + F7 | 4 | CTA-Maternité | 8 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | 3 | IP44 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | MEOPA à confirmer |  | oui | oui |  | 1 | 2 | 1
TRV-02 | Salle travail 2 | RDC | A-01 | Maternité | E | 20 | 2.9 | 58 | secouru groupe + ondulé partiel | Carrelage grès cérame antidérapant R11 | Peinture lessivable — Blanc clinique RAL 9016 | Faux plafond dalle hygiénique | Plinthe à gorge | U3P3E2C2 | 250 | 900 | 2100 | Blanc RAL 9016 | Bois stratifié | — | Libre | 6 | 22 | 55 |  | M5 + F7 | 4 | CTA-Maternité | 8 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | 3 | IP44 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | MEOPA à confirmer |  | oui | oui |  | 1 | 2 | 1
TRV-03 | Salle travail 3 | RDC | A-01 | Maternité | E | 20 | 2.9 | 58 | secouru groupe + ondulé partiel | Carrelage grès cérame antidérapant R11 | Peinture lessivable — Blanc clinique RAL 9016 | Faux plafond dalle hygiénique | Plinthe à gorge | U3P3E2C2 | 250 | 900 | 2100 | Blanc RAL 9016 | Bois stratifié | — | Libre | 6 | 22 | 55 |  | M5 + F7 | 4 | CTA-Maternité | 8 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | 3 | IP44 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | MEOPA à confirmer |  | oui | oui |  | 1 | 2 | 1
VES-F | Vestiaire femmes | RDC | A-01 | Support | F | 14 | 2.6 | 36.4 | normal | Carrelage grès cérame | Peinture lessivable — Blanc clinique RAL 9016 | Faux plafond dalle minérale | Plinthe standard | U3P3E2C2 | 250 | 900 | 2100 | Gris | Acier | — | Libre | 3 | 26 |  |  | M5 + F7 | 0 | — | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | IP20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
VES-H | Vestiaire hommes | RDC | A-01 | Support | F | 18 | 2.6 | 46.8 | normal | Carrelage grès cérame | Peinture lessivable — Blanc clinique RAL 9016 | Faux plafond dalle minérale | Plinthe standard | U3P3E2C2 | 250 | 900 | 2100 | Gris | Acier | — | Libre | 3 | 26 |  |  | M5 + F7 | 0 | — | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | IP20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
TEC-01 | Local technique fluides & CVC | exterieur | VRD-01 | Technique / VRD | C | 90 | 4 | 360 | IT médical / secouru + ondulé | Dalle béton + résine antidérapante | Peinture époxy / bardage métal — RAL 7035 | Bac acier / ventilation forcée | Plinthe standard | U3P3E2C2 | ≥500 | 1200 | 2200 | Gris RAL 7035 | Acier galvanisé | EI60 | Contrôlé | 8 | 28 |  |  | M5 + F7 | 0 | Production centrale — VRD | 4 | 2 | 2 | 6 | 8 | 2 | 8 | IP54 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | oui |  |  | 3 | 2 | 1

## Légende
LÉGENDE — Fiches locaux Nassib
Criticité | C = Critique (IT médical + secouru + ondulé) · E = Élevé · M = Moyen · F = Faible
PC ondulée/sec. | Prises ondulées (ASI) ou secourues (groupe) — bandeaux/postes critiques
Appel malade | Appel infirmière intégré au bandeau de lit (BTDL) le cas échéant
Fluides | O₂ / Air médical 3,5 bar / Vide. N₂O & AGSS au bloc : à confirmer (réserve R-07)
EF / ECS | Eau froide / Eau chaude sanitaire · EU = eaux usées · EV = eaux vannes
UPEC | Classement d'usage des sols (Usure/Poinçonnement/Eau/Chimie)
Source données | Visible plan A-01/A-02 + fiches FIOG ; valeurs CFO/CFA/CVC déduites des
templates techniques K'BIO — À DIMENSIONNER ET VALIDER PAR LES BUREAUX D'ÉTUDES.
Maternité | Aucune chambre maternité au RDC : les 14 chambres sont au R+1 (plan A-02).
Avertissement | Document de conception — ne vaut pas plan d'exécution ni note de calcul.